## Front_page
Nustatymų vietoje lentelė
Tinkami vidaus įrenginiai
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Pastabos
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Nustatymų vietoje lentelė | [5 empty] | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės
Naršymo kelias | Nustatymo tipas | kodas | Nustatymo aprašymas | Taikoma, kai | Diapazonas, žingsnis / numatytoji reikšmė | Data | Reikšmė
1 Pagrindinė zona
1.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 12~35°C, žingsnis: 0,5°C 20
1.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C 21
1.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=0: Ištekantis vanduo | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo grafikas. | [041]=2: Patalpos ARBA [041]=0: Ištekantis vanduo | N/A
1.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Vėsinimo grafikas. | [041]=2: Patalpos ARBA [041]=0: Ištekantis vanduo | N/A
1.5 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Ištekančio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
1.6 | Montuotojas | [053] | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | [099]=1: Taip IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([048]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C 35°C [099]=1: Taip IR [1.11]≠2: Radiatorius [054]~min.([048]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C 35°C [099]=0: Ne IR [1.11]=2: Radiatorius [054]~min.([015]-5; [060]; 75) žingsnis: 1°C 75°C [099]=0: Ne IR [1.11]≠2: Radiatorius [054]~min.([015]-5; [060]; 55) žingsnis: 1°C 55°C
1.6 | Montuotojas | [054] | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | 15~[053]°C žingsnis: 1°C 20
1.7 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Ištekančio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
1.8 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C
1.9 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C
1.10 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinės patalpos temperatūros histerezė, naudojama šildymo arba vėsinimo pareikalavimui iš naujo paleisti. | [041]=2: Patalpos | 0,5~10°C, žingsnis: 0,1°C 0,5
1.11 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius
1.12 | Montuotojas | [041] | Termostato režimas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos 2: Patalpos
1.13 | Montuotojas | [042] | Termostato tipas pagrindinėje zonoje. | [041]=1: Išorinis patalpos IR [180]=0: Aparatinė įranga | 0: Dvikontaktis 1: Vienkontaktis
1.13 | Montuotojas | [180] | Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį. | [041]=1: Išorinis patalpos | 0: Aparatinė įranga 1: Išorinis
1.14 | Galutinis naudotojas | [169]/[170] | Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | [1.11]=0: Grindinis šildymas 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiatorius 10~20°C, žingsnis: 0,5°C [170]=10
1.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Montuotojas | [050] | Leisti patalpų vėsinimą pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Ne 1: Taip
1.17 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje. | [041]=0: Ištekantis vanduo | 0: Išjungta 1: Įjungta
1.18 | Galutinis naudotojas | [174] | Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | 3~10°C, žingsnis: 0,5°C 5
1.19 | Montuotojas | [048] | Absoliuti viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį. | [099]=1: Taip | 20~80°C, žingsnis: 0,5°C 40
1.20 | Montuotojas | [049] | Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba, atsižvelgiant į pagrindinėje zonoje sumontuotą šildymo įrenginį. | [099]=1: Taip | 3~35°C, žingsnis: 0,5°C 3
1.21 | Galutinis naudotojas | N/A | Pagrindinės zonos pavadinimas. | Visada | Pagrindinė zona
1.22 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos temperatūra veikiant apsaugai nuo užšalimo pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 4~16°C, žingsnis: 0,5°C 8
1.23 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=0: Ištekantis vanduo | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.23 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti patalpos temperatūros tikslinį grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.24 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=0: Ištekantis vanduo IR [1.5]=1: Priklausoma nuo oro | N/A
1.25 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=0: Ištekantis vanduo IR [1.7]=1: Priklausoma nuo oro | N/A
1.26 | Montuotojas | [052] | Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Nėra 1: Žemas siauras 2: Žemas platus 3: Aukštas siauras 4: Aukštas platus
1.27 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro | -10~10°C, žingsnis: 1°C 0
1.28 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro | -10~10°C, žingsnis: 1°C 0
1.29 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui. | [041]=2: Patalpos IR [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C 23
1.30 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinė kambario temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje energijos kaupimui. | [041]=2: Patalpos IR [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 15~35°C, žingsnis: 0,5°C 18
1.31 | Montuotojas | [158] | Prijungtas Daikin patalpos termostatas. | Visada | 0: Ne 1: Taip
1.32 | Galutinis naudotojas | N/A | Patalpos temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 0: Išjungta 1: Įjungta
1.33 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Pasirinktinis nuokrypis, kuris gali būti taikomas tikslinei patalpos temperatūrai, matuojamai pagrindinėje zonoje esančiu papildomu jutikliu. | [041]=2: Patalpos | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0
1.34 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 12~30°C, žingsnis: 0,5°C 12
1.35 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė patalpos bazinė temperatūra pagal patalpos grafiką vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | 12~35°C, žingsnis: 0,5°C 30
1.36 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.5]=1: Priklausoma nuo oro | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.37 | Galutinis naudotojas | N/A | Leisti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.7]=1: Priklausoma nuo oro | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
1.38 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Patalpos temperatūros nuokrypis HCI pagrindinėje zonoje. | [041]=2: Patalpos | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0
1.39 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūra šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.5]=0: Fiksuotas | [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C
1.40 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Galutinis naudotojas | N/A | Tikslinė ištekančio vandens temperatūra vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [1.7]=0: Fiksuotas | [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C
1.43 | Montuotojas | [055] | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | [056]~22°C, žingsnis: 1°C 22
1.43 | Montuotojas | [056] | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | [099]=1: Taip ([049]+4)~[055], žingsnis: 1°C 7°C [099]=0: Ne ([014]+4)~[055], žingsnis: 1°C 7°C
2 Papildoma zona
2.1 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės šildant patalpas papildomoje zonoje. | [057]=0: Ištekantis vanduo IR [155]=1: Taip | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
2.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo grafikas, papildoma zona. | [057]=0: Ištekantis vanduo ARBA [057]=2: Patalpos | N/A
2.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Vėsinimo grafikas, papildoma zona. | [057]=0: Ištekantis vanduo ARBA [057]=2: Patalpos | N/A
2.5 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
2.6 | Montuotojas | [060] | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | [2.11]=2: Radiatorius [061]~min.([015]-5; 75), žingsnis: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiatorius [061]~min.([015]-5; 55), žingsnis: 1°C 55°C
2.6 | Montuotojas | [061] | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 20~[060]°C, žingsnis: 1°C 20
2.7 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
2.8 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.5]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C
2.9 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.7]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C
2.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius
2.12 | Montuotojas | [057] | Termostato režimas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | [041]=0: Ištekantis vanduo 0: Ištekantis vanduo [041]≠0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos
2.13 | Montuotojas | [146] | Termostato tipas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [057]=1: Išorinis patalpos IR [181]=0: Aparatinė įranga | 0: Dvikontaktis 1: Vienkontaktis
2.13 | Montuotojas | [181] | Nustatymas, leidžiantis apibrėžti išorinio termostato šaltinį. | [155]=1: Taip IR [057]=1: Išorinis patalpos | 0: Aparatinė įranga 1: Išorinis
2.14 | Galutinis naudotojas | [171]/[172] | Tikslinis temperatūrų skirtumas šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | [2.11]=0: Grindinis šildymas 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Šiluminio siurblio konvektorius 3~10°C, žingsnis: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiatorius 10~20°C, žingsnis: 0,5°C [172]=10
2.15 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros valdymo ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [057]=0: Ištekantis vanduo | 0: Išjungta 1: Įjungta
2.16 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Galutinis naudotojas | [148] | Tikslinis temperatūrų skirtumas vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 3~10°C, žingsnis: 0,5°C 5
2.18 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas šildant patalpas papildomoje zonoje. | [057]=0: Ištekantis vanduo IR [2.5]=1: Priklausoma nuo oro | N/A
2.19 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokyčio grafikas vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [057]=0: Ištekantis vanduo IR [2.7]=1: Priklausoma nuo oro | N/A
2.20 | Montuotojas | [059] | Leisti artimos užšalimo taškui tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Nėra 1: Žemas siauras 2: Žemas platus 3: Aukštas siauras 4: Aukštas platus
2.21 | Galutinis naudotojas | N/A | Papildomos zonos pavadinimas. | [155]=1: Taip | Papildoma zona
2.22 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.5]=1: Priklausoma nuo oro | -10~10°C, žingsnis: 1°C 0
2.23 | Galutinis naudotojas | N/A | Nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytis vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.7]=1: Priklausoma nuo oro | -10~10°C, žingsnis: 1°C 0
2.24 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti ištekančio vandens tikslinį grafiką be nuo oro priklausančios kreivės vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [057]=0: Ištekantis vanduo IR [155]=1: Taip | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
2.28 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens tikslinė temperatūra šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.5]=0: Fiksuotas | [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C
2.31 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.5]=1: Priklausoma nuo oro | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
2.32 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti nuo oro priklausomos tikslinės ištekančio vandens temperatūros pokytį vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.7]=1: Priklausoma nuo oro | 0: Neautomatinis režimas 1: Grafiko režimas
2.33 | Montuotojas | [147] | Leisti patalpų vėsinimą papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Ne 1: Taip
2.34 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens tikslinė temperatūra vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [2.7]=0: Fiksuotas | [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C
2.37 | Montuotojas | [062] | Viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | [063]~22°C, žingsnis: 1°C 22
2.37 | Montuotojas | [063] | Apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | ([014]+4)~[062], žingsnis: 1°C 7°C
3 Šildymas / vėsinimas
3.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama šildyti patalpas. | Visada | 14~35°C, žingsnis: 1°C 20
3.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Centrinio valdymo metu naudojamas veikimo režimas. | [155]=1: Taip ARBA [041]≠1: Išorinis patalpos ARBA ([042]≠0 Dvikontaktis IR [180]≠1 Išorinis) | 0: Šildymas 1: Vėsinimas 2: Automatinis
3.3 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Įjungti patalpos apsaugos nuo užšalimo funkciją. | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
3.5 | Galutinis naudotojas | N/A | Veikimo režimo grafikas. | [3.2]=2: Automatinis | N/A
3.6 | Montuotojas | [155] | Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona. | Visada | 0: Ne 1: Taip
3.7 | Montuotojas | [018] | Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros perviršį patalpas šildant radiatoriumi ir šiluminio siurblio konvektoriumi. | [1.11]≠0: Grindinis šildymas arba [2.11]≠0: Grindinis šildymas | 1~10°C, žingsnis: 0,5°C 5
3.7 | Montuotojas | [017] | Naudojamas apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros perviršį patalpas šildant grindiniu šildymu. | [1.11]=0: Grindinis šildymas arba [2.11]=0: Grindinis šildymas | 1~7°C, žingsnis: 0,5°C 3
3.8 | Montuotojas | [007] | Įjungti lauko temperatūros vidurkinimo funkciją. | Visada | 0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 valandos 2: 24 valandos 3: 48 valandos 4: 72 valandos
3.9 | Montuotojas | [004] | Vertė, naudojama apskaičiuoti maksimalų ištekančio vandens temperatūros perviršį vėsinant patalpas. | Visada | 0~10°C, žingsnis: 0,5°C 5
3.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Montuotojas | [014] | Absoliuti apatinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba vėsinant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą. | Visada | 3~35°C, žingsnis: 0,5°C 3
3.12 | Montuotojas | [015] | Absoliuti viršutinė ištekančio vandens tikslinės temperatūros riba šildant patalpas, atsižvelgiant į Daikin Altherma įrenginio vidinę leistiną temperatūrą. | Visada | 20~80°C, žingsnis: 1°C 80
3.13.1 | Montuotojas | [008] | Nustatymas, nurodantis, ar hidraulinėje sistemoje yra energijos atskyrimo talpa. | Visada | 0: Neatsieta 1: Atsieta
3.13.2 | Montuotojas | [097] | Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto papildomoje zonoje. Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys. | Visada | 0~1, žingsnis: 0,01 1
3.13.3 | Montuotojas | [096] | Išorinio siurblio greitis, kai reikia srauto pagrindinėje zonoje. Taikoma tik tada, kai naudojami vietos I/O siurbliai arba maišymo rinkinys. | Visada | 0~1, žingsnis: 0,01 1
3.13.4 | Montuotojas | [176] | Maišymo rinkinio vožtuvo sukimosi laikas. | Visada | 20~300 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 125
3.13.5 | Montuotojas | [099] | Nustatymas, rodantis, kad hidraulinėje sistemoje yra maišymo rinkinys. | Visada | 0: Ne 1: Taip
3.14 | Montuotojas | [158] | Patalpos termostatas yra. | Visada | 0: Ne 1: Taip
3.15 | Montuotojas | [016] | Minimalus laikas, kurį šiluminis siurblys bus laikomas įjungtas pradėjus veikti. | Visada | 480~1800 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 540
3.16 | Galutinis naudotojas | N/A | Esant aukštesnei nei ši lauko temperatūra, leidžiama vėsinti patalpas. | Visada | 10~35°C, žingsnis: 1°C 18
4 Buitinis karštas vanduo
4.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens ruošos ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS/ pavienio pašildymo paleidimas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
4.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens neautomatinio pašildymo tikslinis nuostatis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 60
4.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens galingojo pašildymo tikslinis nuostatis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 60
4.5 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas. | [4.7]=0: Pašildymas arba [4.7]=1: Grafikas ir pašildymas | (*3)(*4) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 48
4.6 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens pavienio pašildymo grafikas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [4.7]≠0: Pašildymas arba (*4) IR [4.7]≠0: Pašildymas | N/A
4.7 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas. | (*3) IR [080]=1: Vienas termistorius ARBA (*4) | 0: Pašildymas 1: Grafikas ir pašildymas 2: Programuojamas
4.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Montuotojas | [074] | Minimalus laikas, kurį katilo temperatūra turi būti aukštesnė už tikslinę katilo dezinfekcijos temperatūrą, kad dezinfekcija būtų laikoma sėkminga. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | (*3) 300~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 2400
4.10 | Montuotojas | [151] | Dezinfekcijos pradžios laikas. Nustatomas minutėmis nuo 00:00. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 60
4.10 | Montuotojas | [152] | Įjungti dezinfekciją kasdien. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
4.10 | Montuotojas | [150] | Buitinio karšto vandens katilo dezinfekcijos diena (kai pasirinktos ne visos dienos). | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 1~7, žingsnis: 1 5
4.10 | Montuotojas | [073] | Buitinio karšto vandens katilo tikslinė dezinfekcijos temperatūra. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | (*3) 55~[153]°C, žingsnis: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C, žingsnis: 0,5°C 60
4.11 | Montuotojas | [153] | Maksimalus leidžiamas buitinio karšto vandens nuostatis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | (*3) [080] =1: Vienas termistorius IR [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: Trečiosios šalies maža spiralė 40~60°C, žingsnis: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [098]=5: EKHWP/HYC su startiniu šildytuvu 40~80°C, žingsnis: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: Trečiosios šalies didelė spiralė 40~75°C, žingsnis: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C, žingsnis: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C, žingsnis: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C, žingsnis: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*4) IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*5) | 1~40°C, žingsnis: 0,5°C 6
4.13 | Montuotojas | [149] | Nustatymas, leidžiantis pasirinkti išorinio buitinio karšto vandens siurblio funkcionalumą. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0: Nėra 1: Greitai pašildomas karštas vanduo 2: Dezinfekcija 3: Abu
4.14.1 | Montuotojas | [173] | Startinio šildytuvo šiluminės galios parinkimas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | 1~4 kW, žingsnis: 0,01 kW 3
4.14.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Montuotojas | [064] | Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | 0~20°C, žingsnis: 0,5 5
4.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Galutinis naudotojas | N/A | Kai šiluminis siurblys veikia patalpų šildymo / vėsinimo režimu, katilą gali šildyti papildomas šilumos šaltinis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
4.17 | Galutinis naudotojas | N/A | Papildomas šilumos šaltinis iš karto gali padėti šiluminiam siurbliui pašildyti katilą. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
4.18 | Montuotojas | [072] | Įjungti dezinfekcijos funkciją. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | (*3) 1: ĮJUNGTA (*4) 1: ĮJUNGTA (*5) 0: IŠJUNGTA
4.19 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens katilo pašildymą suaktyvinanti temperatūra, siekiant užtikrinti pakankamą energiją katile. Šis nustatymas optimizuotas taip, kad būtų užtikrintas pakankamas komfortas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*4) IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*5) IR [4.7]≠2: Programuojama | (*3) 10~85°C, žingsnis: 0,5 38 (*4) 10~85°C, žingsnis: 0,5 38 (*5) 10~85°C, žingsnis: 0,5 40
4.20 | Montuotojas | [070] | Papildomo šilumos šaltinio įjungimo atidėjimo laikmatis, kai šiluminis siurblys yra pagrindinis šaltinis katilo pašildymo metu. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | (*3) 0~10 800 sekundžių, žingsnis: 300 sekundžių 1200 (*4) 0~10 800 sekundžių, žingsnis: 300 sekundžių 10800 (*5) 0~10 800 sekundžių, žingsnis: 300 sekundžių 1200
4.21 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Montuotojas | [064] | Numatytoji tikslinė katilo temperatūra sumažinama tuo atveju, jei katilo pašildymo metu startinis šildytuvas yra vienintelis galimas šilumos šaltinis. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba [078]=1: Taip | 0~20°C, žingsnis: 0,5 5
4.24 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti buitinio karšto vandens pašildymo nuostačio keitimą pagal grafiką. | (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
4.25 | Galutinis naudotojas | N/A | Pašildymo grafikas. | (*5) | 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 45
4.26 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens siurblio grafikas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu arba (*4) [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu arba (*5) [149]=1 arba 3: Greitai pašildomas karštas vanduo arba abu | N/A
5 Nustatymai
5.1 | Montuotojas | N/A | Pradėti priverstinį atšildymą. | Visada | N/A
5.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Tyliojo režimo naudotojas. | Visada | 0: Išjungta 1: Automatinis 2: Neautomatinis
5.2.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Tyliojo lygio naudotojas. | Visada | 0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias
5.2.2 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Naudotojo tyliojo lygio grafikas. | Visada | N/A
5.2.9 | Montuotojas | [138] | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiama iš nakties į dieną. | Visada | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 360
5.2.10 | Montuotojas | [136] | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Dienos" laikotarpiu. | Visada | 0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias
5.2.11 | Montuotojas | [139] | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą laiką, kada tyliojo režimo metu perjungiama iš dienos į naktį. | Visada | 0~1439 minutės, žingsnis: 1 minutė 1320
5.2.12 | Montuotojas | [137] | Montuotojas pakeičia naudotojo nustatytą tylųjį lygį "Nakties" laikotarpiu. | Visada | 0: Išjungta 1: Tylusis 2: Tylesnis 3: Tyliausias
5.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Laikas / data. | Visada | N/A
5.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Vasaros laikas. | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Laikrodžio tipas. | Visada | 0: 12 h 1: 24 h
5.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Naršymo kelias. | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.5 | Montuotojas | [083] | Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas. | Visada | 0: Vienfazis 1: Trifazis žvaigždinis 2: Trifazis trikampis
5.5 | Montuotojas | [154] | Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A. | (*3) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba (*4) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis | 0: Ne 1: Taip
5.5 | Montuotojas | [092] | Maksimali atsarginio šildytuvo galia. | Visada | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW, žingsnis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW, žingsnis: 1 kW 4 [083]=1 ir [154]=0 2~4 kW, žingsnis: 1 kW 4 [083]=1 ir [154]=1 2~9 kW, žingsnis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW 4,5
5.6.1 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Pusiausvyros (galios trūkumo) logikos įjungimo nustatymas. | Visada | 0: Niekada 1: Visada 2: Žemiau pusiausvyros
5.6.2 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Lauko temperatūros riba, leidžianti nustatyti galimą galios trūkumą. Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, gali trūkti galios. | Visada | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0
5.7 | Montuotojas | N/A | Nustatymų vietoje apžvalga. | Visada | N/A
5.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Galutinis naudotojas | N/A | Šalis. | Visada | 0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosnija 4: Bulgarija / 5: Kroatija 6: Kipras / 7: Čekija 8: Danija / 9: Estija 10: Suomija / 11: Prancūzija 12: Vokietija / 13: Graikija 14: Vengrija / 15: Islandija 16: Airija / 17: Turkija 18: Italija / 19: Latvija 20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva 22: Liuksemburgas / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai 28: Norvegija / 29: Lenkija 30: Portugalija / 31: Rumunija 32: Serbija / 33: Slovakija 34: Slovėnija / 35: Ispanija 36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė 38: Šveicarija
5.9 | Galutinis naudotojas | N/A | Kalba. | Visada | 0: Albanų / 1: Baltarusių 2: Bosnių / 3: Bulgarų 4: Kroatų / 5: Čekų 6: Danų / 7: Olandų 8: Anglų / 9: Estų 10: Suomių / 11: Prancūzų 12: Vokiečių / 13: Graikų 14: Vengrų / 15: Italų 16: Latvių / 17: Lietuvių 18: Makedonų / 19: Norvegų 20: Lenkų / 21: Portugalų 22: Rumunų / 23: Rusų 24: Serbų / 25: Slovakų 26: Slovėnų / 27: Ispanų 28: Švedų / 29: Turkų 30: Ukrainiečių
5.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Montuotojas | N/A | Sąlyga, skirta iš naujo nustatyti ventiliatoriaus (FAN) veikimo valandas. | Visada | N/A
5.12 | Galutinis naudotojas | N/A | Klaviatūros išdėstymas. | Visada | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Galutinis naudotojas | N/A | Naudotojo nustatymas, leidžiantis atlikti daugiau išplėstinių nustatymų. | Visada | 0: Ne 1: Taip
5.14.1 | Montuotojas | [012] | Apibrėžia, ar sumontuoto katilo galia yra pakankama visai namo apkrovai apimti. Jei taip, jis gali tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu. | [078]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.14.2 | Montuotojas | [023] | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį viršutinė lauko temperatūros riba. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | maks.([024]+2; -25)~25°C, žingsnis: 1°C 5
5.14.2 | Montuotojas | [024] | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį apatinė lauko temperatūros riba. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | -25~25°C, žingsnis: 1°C 0
5.14.4 | Montuotojas | [021] | Perjungimo iš šiluminio siurblio į dvejopo veikimo/katilo boilerį lauko temperatūros histerezė. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 2~10°C, žingsnis: 1°C 3
5.14.6 | Montuotojas | [025] | Minimalus laikas, kurį bivalentinio katilo siurblys šildant patalpas lieka įjungtas po to, kai poreikis išnyksta. | [093] =1: Taip | 0~1500 sekundžių, žingsnis: 1 sekundė 600
5.15 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Galutinis naudotojas | N/A | Monitoriaus ekrano skaistis. | Visada | 30~100%, žingsnis: 1% 70
5.18 | Montuotojas | N/A | Sąlyga, kad (programinė įranga) iš naujo paleistų vidaus įrenginį. | Visada | N/A
5.19 | Montuotojas | [196] | Perjungimo vožtuvo pasirinkimas. | (*4) | 1: YJS profilis 1 2: Danfoss profilis 1
5.20 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Įjungti katilo pagalbinį pašildymą atitirpinimo metu, kad būtų kompensuojamas patalpų šildymo poreikis. | (*5) | 0: Išjungta 1: Optimizuota 2: Nenutrūkstamas
5.21.2 | Montuotojas | [002] | Įjungti aktyvų buitinio karšto vandens katilo pašildymą, kad būtų galima atitirpinti katilą. | [078]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.21.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Leisti buitinio karšto vandens katilui palaikyti patalpų šildymą, padidinant patalpų šildymo sistemos pajėgumą. | (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.21.4 | Montuotojas | [188] | Bendras montuotojo nustatymas, ribojantis katilo pagalbą. | [078]=1: Taip | 4~35 kW, žingsnis: 1 kW 10
5.21.5 | Montuotojas | [184] | Nustatymas, leidžiantis įjungti katilo nemokamos energijos funkciją. | (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.21.6 | Montuotojas | [187] | Bendras montuotojo nustatymas, ribojantis katilo pagalbą veikiant nemokamos energijos funkcijai. | [185]=1: Taip | 2~35 kW, žingsnis: 1 kW 10
5.21.7 | Montuotojas | [182] | Nustatymas, leidžiantis naudoti nemokamą energiją kaip pagrindinį šaltinį šildant patalpas. | [184]=1: Taip | 0: Visada 1: Aukščiau aplinkos 2: Niekada
5.21.8 | Montuotojas | [183] | Aplinkos temperatūra, kuriai esant leidžiama katile esantį energijos perteklių naudoti patalpoms šildyti. | (*5) | –28~35°C, žingsnis: 0,5°C 8
5.21.9 | Montuotojas | [185] | Saulės energijos sistema sumontuota ant katilo. | (*5) | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.21.10 | Montuotojas | [186] | Sumontuota saulės energijos sistema turi pirmenybę kitų šilumos šaltinių atžvilgiu. | [185]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
5.22 | Montuotojas | [175] | Išorinio lauko temperatūros jutiklio nuokrypis. | [13]=1: Išorinis lauko jutiklis | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0
5.23 | Galutinis naudotojas | N/A | Avarinės situacijos režimo pasirinkimas. | Visada | 0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV 3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV 4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV
5.24 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Galutinis naudotojas | N/A | Rodyti neveikimo laikmatį. | Visada | 0: Ne 1: Taip
5.27.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti atostogų režimą. | Visada | 0: Ne 1: Taip
5.27.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Atostogų laikotarpis. | Visada | N/A
5.28.1 | Montuotojas | [140] | Įjungti patalpų šildymo prioriteto funkciją. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 0: Ne 1: Taip
5.28.2 | Montuotojas | [019] | Esant žemesnei nei ši lauko temperatūra, įjungiama patalpų šildymo prioriteto funkcija (jei įgalinta). | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | -15~35°C, žingsnis: 1°C 0
5.28.2 | Montuotojas | [020] | Lauko temperatūra, kai patalpų vėsinimo laikmačio vertė maksimali. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 20~50°C, žingsnis: 1°C 35
5.28.3 | Montuotojas | [131] | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų šildymui. Balansavimas = patalpų šildymo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 3600
5.28.4 | Montuotojas | [132] | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas patalpų vėsinimui. Balansavimas = patalpų vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 1800~36000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 3600
5.28.5 | Montuotojas | [133] | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (apatinė riba). Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 2700
5.28.5 | Montuotojas | [134] | Laikas, kurį šiluminis siurblys balansavimo metu rezervuojamas katilo pašildymui (viršutinė riba). Balansavimas = patalpų šildymo / vėsinimo ir katilo pašildymo poreikis vienu metu. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius arba (*4) arba (*5) | 900~18000 sekundžių, žingsnis: 60 sekundžių 7500
5.29 | Montuotojas | N/A | Aušalo surinkimo režimas. | Visada | N/A
5.30 | Galutinis naudotojas | N/A | Avarinės situacijos patvirtinimas. | Tik tuo atveju, jei yra avarinės situacijos užklausa | N/A
5.31 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Montuotojas | [078] | Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus. | (*6) ir [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Taip
5.33 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Montuotojas | [005] | Vandens vamzdžių užšalimo prevencijos režimo nustatymas. | Visada | 0: Išjungta 1: Nenutrūkstamas 2: Periodinis
5.37 | Montuotojas | [093] | Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Taip
7 Techninės priežiūros režimas
7.7.1 | Montuotojas | [030] | Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu. | Visada | 2~20°C, žingsnis: 0,5°C 5
7.7.2 | Montuotojas | [031] | Ištekančio vandens temperatūra patalpų šildymo bandomojo paleidimo metu. | Visada | 5~71°C, žingsnis: 1°C 35
7.7.3 | Montuotojas | [032] | Perrašyta siektina patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų šildymo bandomąjį paleidimą. | Visada | 5~30°C, žingsnis: 0,5°C 20
7.7.4 | Montuotojas | [033] | Tikslinis temperatūrų skirtumas patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu. | Visada | 2~10°C, žingsnis: 0,5°C 5
7.7.5 | Montuotojas | [034] | Ištekančio vandens temperatūra patalpų vėsinimo bandomojo paleidimo metu. | Visada | 5~30°C, žingsnis: 1°C 15
7.7.6 | Montuotojas | [035] | Perrašyta patalpos temperatūra, naudota atliekant patalpų vėsinimo bandomąjį paleidimą. | Visada | 5~30°C, žingsnis: 0,5°C 20
7.7.7 | Montuotojas | [077] | Katilo tikslinė temperatūra atliekant katilo pašildymo bandymą. | Visada | 20~85°C, žingsnis: 0,5°C 50
7.7.8 | Montuotojas | [094] | Siurblio PWM tikslinė vertė (maža). Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą. | Visada | 0,1~1, žingsnis: 0,1 1
7.7.8 | Montuotojas | [095] | Siurblio PWM tikslinė vertė (didelė). Naudojamas tik per pavaros bandomąjį paleidimą ir oro prapūtimo bandomąjį paleidimą. | Visada | 0,1~1, žingsnis: 0,1 0,5
7.7.9 | Montuotojas | [145] | Tikslinė katilo temperatūra per startinio šildytuvo bandomąjį paleidimą. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | 25~60°C, žingsnis: 0,5°C 50
8 Jungiamumas
8.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Kai DHCP yra išjungtas, galima keisti IP konfigūraciją. | Visada | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Ne | N/A | Prijungtų išorinių įrenginių ryšio būsenos apžvalga. | Visada | Priklausomai nuo komponento.
8.3.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Belaidžio sietuvo (WLAN rakto) esamas nustatymas. | Visada | 0: Ne 1: Taip
8.3.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti AP režimą, kad WLAN raktas būtų prijungtas prie vietinio namų tinklo. | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) | 0: Išjungti 1: Įjungti 2: Vykdoma
8.3.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Sąlyga, iš naujo paleidžianti belaidį sietuvą. | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) | 0: Palikti 1: Atstatyti
8.3.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti belaidžio sietuvo WPS funkciją. | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) | 0: Išjungti 1: Įjungti 2: Vykdoma
8.3.5 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Galutinis naudotojas | N/A | Sąlyga, atkurianti gamyklinius WLAN rakto nustatymus (ištrinti visus tinklo duomenis). | [8.2.9]=1: Prijungta (Prie įrenginio turi būti prijungtas DX WLAN raktas) DX WLAN turi naujausią mikroprograminę įrangą, kuri palaiko šią funkciją. | 0: Palikti 1: Atstatyti
8.4.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Dabartinis priskirtas IP adresas. | Visada | N/A
8.4.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Dabartinė priskirta potinklio kaukė. | Visada | N/A
8.4.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Dabartinis priskirtas numatytasis sietuvo adresas. | Visada | N/A
8.4.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Dabartinis priskirtas DNS 1 adresas. | Visada | N/A
8.4.5 | Galutinis naudotojas | N/A | Dabartinis priskirtas DNS 2 adresas. | Visada | N/A
8.4.6 | Galutinis naudotojas | N/A | Įrenginio LAN MAC/UEI adresas. | Visada | N/A
8.5.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti Daikin namų valdiklius. | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
8.5.2 | Galutinis naudotojas | N/A | Esamas oro sausintuvo nustatymas (po įrengimo). | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
8.5.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Esamas rasos jutiklio nustatymas (po įrengimo). | [8.5.2]=1: Įjungta | 0: Ne 1: Paprastai įjungta 2: Paprastai išjungta
8.5.4 | Galutinis naudotojas | N/A | Drėgmės riba. | [8.5.2]=1: Įjungta | 40~80%, žingsnis: 1% 55
8.5.5 | Galutinis naudotojas | N/A | Drėgmės riba, kai rasos jutiklis neįrengtas. | [8.5.2]=1: Įjungta IR [8.5.3]=0: Ne | 41~80%, žingsnis: 1% 70
8.6 | Ne | N/A | Saugaus USB pašalinimo užklausa prieš atjungiant USB jungtį. | Kai aktyviai naudojamas vienas ar daugiau USB prievadų. | 0: Ne 1: Taip
8.7 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti Modbus TCP/IP ne TLS (502 prievadas). | Visada | 0: Ne 1: Taip
8.8 | Galutinis naudotojas | N/A | Įjungti Modbus TCP/IP TLS (802 prievadas). | Visada | 0: Ne 1: Taip
8.9 | Ne | N/A | Pašalinti dabartinę ryšio sąsają (WLAN/LAN) iš debesijos. | [8.11]= 1 : WLAN ARBA [8.11]=2 : LAN | N/A
8.10 | Ne | N/A | Prijungti įrenginį prie debesijos. | WLAN arba LAN dar neprijungtas. | N/A
8.11 | Montuotojas | N/A | Pasirinkti prisijungimo prie debesijos tipą. | Visada | 0: Nėra 1: WLAN 2: LAN
9 Energija
9.1 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Naudotojo pasirinkta fiksuota elektros energijos kaina, kai elektros energijos kaina nekeičiama pagal grafiką. | [9.3]=0: Išjungta | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 15
9.2 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Bazinė elektros kaina. | [9.3]=1: Įjungta | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 5
9.3 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Leisti elektros energijos kainą keisti pagal grafiką. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.4 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Elektros kainos grafikas. | [9.3]=1: Įjungta | N/A
9.5 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Iškastinio kuro kaina. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 1~5000 eurocentų/kWh, žingsnis: 1 centas 10
9.6 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Ne | N/A | Teisinis atsakomybės apribojimas. | N/A | N/A
9.10 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Montuotojas | [026] | Katilo naudingumas. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 0,1~1, žingsnis: 0,01 0,9
9.12 | Montuotojas | [141] | Siektinas COP, naudojamas apskaičiuojant katilo boilerio naudingumo koeficientą. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 0~6, žingsnis: 0,1 2,5
9.13 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Įjungti šiluminio siurblio ir bivalentinio katilo perjungimo tašką remiantis COP apskaičiavimu, atsižvelgiant į esamą energijos kainą. | [093]=1: Taip arba [078]=1: Taip | 0: Ne 1: Taip
9.14.1 | Montuotojas | [040] | Reagavimo į poreikį režimo nustatymas. | Visada | 0: Nėra 1: Šiluminio siurblio tarifas 2: Smart Grid paruošti kontaktai 3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
9.14.1 | Montuotojas | [179] | Nustatymas, leidžiantis apibrėžti paklausos valdymo režimo nustatymo šaltinį. | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Aparatinė įranga 1: Išorinis
9.14.2 | Montuotojas | [037] | Nustatymas, leidžiantis kitam šilumos šaltiniui perimti patalpų šildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas. | [040]=1: Šiluminio siurblio tarifas arba [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Neperima 1: Perjungimas į iškastinį kurą ([093]=1: Taip arba [078]=1: Taip) 2: Perima šildytuvas
9.14.3 | Montuotojas | [071] | Leisti kitam šilumos šaltiniui perimti katilo pašildymą, kai reagavimo į poreikį režimas = priverstinis išjungimas. | [040]=1: Šiluminio siurblio tarifas arba [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Neperima 1: Perjungimas į iškastinį kurą ([078]=1: Taip) 2: Perima šildytuvas 3: Perima tik startinis šildytuvas (*3)
9.14.4 | Montuotojas | [036] | Šildant patalpas leidžiama kaupti energiją. | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.14.5 | Montuotojas | [038] | Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti patalpų šildymo energijos kaupimo metu. | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Ne 1: Taip
9.14.6 | Montuotojas | [039] | Elektriniai šilumos šaltiniai gali veikti energijos kaupimo metu. | [040]=2: Smart Grid paruošti kontaktai | 0: Ne 1: Taip
9.14.7 | Montuotojas | [135] | Taikoma galios riba per reagavimo į poreikį išmaniojo skaitiklio kontaktą. | [040]=3: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 2~20 kW, žingsnis: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Montuotojas | N/A | Įjungti teisinį apribojimą. | [5.9]=36: Švedija | 0: Išjungta 1: Įjungta
9.15.2 | Montuotojas | [190] | Teisinis apribojimas. | [5.9]=36: Švedija | Priklauso nuo išorinio įrenginio tipo~30 kW žingsnis: 0,1 kW 30
9.15.3 | Montuotojas | [189] | Sistemos apribojimas. | Visada | Priklauso nuo išorinio įrenginio tipo~30 kW žingsnis: 0,1 kW 30
9.15.4 | Montuotojas | [191] | Išorinio įrenginio saugiklio apribojimas. | Priklauso nuo išorinio įrenginio tipo | Priklauso nuo išorinio įrenginio tipo~63 A žingsnis: 1 A 50
10 Sąrankos vediklis
10.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Šalis. | Visada | 0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosnija 4: Bulgarija / 5: Kroatija 6: Kipras / 7: Čekija 8: Danija / 9: Estija 10: Suomija / 11: Prancūzija 12: Vokietija / 13: Graikija 14: Vengrija / 15: Islandija 16: Airija / 17: Turkija 18: Italija / 19: Latvija 20: Lichtenšteinas / 21: Lietuva 22: Liuksemburgas / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldova 26: Juodkalnija / 27: Nyderlandai 28: Norvegija / 29: Lenkija 30: Portugalija / 31: Rumunija 32: Serbija / 33: Slovakija 34: Slovėnija / 35: Ispanija 36: Švedija / 37: Jungtinė Karalystė 38: Šveicarija
10.1 | Galutinis naudotojas | N/A | Kalba. | Visada | 0: Albanų / 1: Baltarusių 2: Bosnių / 3: Bulgarų 4: Kroatų / 5: Čekų 6: Danų / 7: Olandų 8: Anglų / 9: Estų 10: Suomių / 11: Prancūzų 12: Vokiečių / 13: Graikų 14: Vengrų / 15: Italų 16: Latvių / 17: Lietuvių 18: Makedonų / 19: Norvegų 20: Lenkų / 21: Portugalų 22: Rumunų / 23: Rusų 24: Serbų / 25: Slovakų 26: Slovėnų / 27: Ispanų 28: Švedų / 29: Turkų 30: Ukrainiečių
10.2 | Ne | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Laikas / data. | Visada | N/A
10.3 | Galutinis naudotojas | N/A | Vasaros laikas. | Visada | 0: Išjungta 1: Įjungta
10.4 | Montuotojas | [098] | Neintegruoto buitinio karšto vandens katilo, prijungto prie sieninio įrenginio, pasirinkimas. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC su startiniu šildytuvu 6: Trečiosios šalies maža ritė 7: Trečiosios šalies didelė ritė
10.4 | Montuotojas | [155] | Nustatymas, rodantis, ar yra papildoma zona. | Visada | 0: Ne 1: Taip
10.4 | Montuotojas | [080] | Šis nustatymas rodo, ar yra prijungtas katilas. | (*3) | 0: Nėra 1: Vienas termistorius
10.4 | Montuotojas | [093] | Sumontuojama ir leidžiama eksploatuoti papildomą patalpų šildymo katilo rinkinį. | [078]=0: Ne | 0: Ne 1: Taip
10.5 | Montuotojas | N/A | Vietos I/O gnybtų pasirinkimas 3-eigiam vožtuvui. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius | Žr. meniu [13] Vietos I/O.
10.5 | Montuotojas | N/A | Vietos I/O gnybtų pasirinkimas bivalentiniam apylankos vožtuvui. | [093]=1: Taip | Žr. meniu [13] Vietos I/O.
10.6 | Montuotojas | [012] | Apibrėžia, ar sumontuoto katilo galia yra pakankama visai namo apkrovai apimti. Jei taip, jis gali tapti pagrindiniu šilumos šaltiniu. | [078]=1: Taip | 0: Išjungta 1: Įjungta
10.6 | Montuotojas | [078] | Nustatymas, nurodantis, kada yra katilo boileris ir kada jis gali būti aktyvus. | (*6) ir [093]=0: Ne | 0: Ne 1: Taip
10.6 | Montuotojas | [011] | Maksimali patalpų šildymo sistemos šiluminė galia, kurią gali tiekti buitinio karšto vandens katilas pagalbinio katilo pašildymo metu. | (*5) | 4~35 kW, žingsnis: 1 kW 20
10.7 | Galutinis naudotojas | N/A | Avarinės situacijos režimo pasirinkimas. | Visada | 0: Neautomatinis 1: Automatinis 2: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + įjungtas BKV 3: Sumažintas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV 4: Įprastas automatinis patalpų šildymas + išjungtas BKV
10.8 | Montuotojas | [083] | Šiluminio siurblio įrenginio prijungimo prie tinklo tipo pasirinkimo nustatymas. | Visada | 0: Vienfazis 1: Trifazis žvaigždinis 2: Trifazis trikampis
10.8 | Montuotojas | [154] | Nustatymas, nurodantis, ar atsarginio šildytuvo saugiklio elektros spintoje nominalas didesnis nei 10 A. | (*3) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis arba (*4) [083]= 1: Trifazis žvaigždinis | 0: Ne 1: Taip
10.8 | Montuotojas | [092] | Maksimali atsarginio šildytuvo galia. | Visada | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW, žingsnis: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW, žingsnis: 1 kW 4 [083]=1 ir [154]=0 2~4 kW, žingsnis: 1 kW 4 [083]=1 ir [154]=1 2~9 kW, žingsnis: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW, žingsnis: 0,5 kW 4,5
10.9 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius
10.9 | Montuotojas | [041] | Termostato režimas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos 2: Patalpos
10.10 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Ištekančio vandens valdymo režimas šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | Visada | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
10.10 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Ištekančio vandens valdymo režimas vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [10.9]=0: Grindinis šildymas arba [10.9]=1: Šiluminio siurblio konvektorius | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
10.11 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas pagrindinėje zonoje. | [10.10]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [054]~[053]°C, žingsnis: 1°C
10.12 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas pagrindinėje zonoje. | [10.10]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [056]~[055]°C, žingsnis: 1°C
10.13 | Montuotojas | [057] | Termostato režimas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | [41]=0: Ištekantis vanduo 0: Ištekantis vanduo [41]≠0: Ištekantis vanduo 1: Išorinis patalpos
10.13 | Galutinis naudotojas | N/A | Šildymo įrenginio tipo pasirinkimas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Grindinis šildymas 1: Šiluminio siurblio konvektorius 2: Radiatorius
10.14 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinis veikimo režimas šildant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
10.14 | Patyr. gal. naudotojas | N/A | Tikslinis veikimo režimas vėsinant patalpas papildomoje zonoje. | [155]=1: Taip IR [10.13]=0: Grindinis šildymas arba [10.13]=1: Šiluminio siurblio konvektorius | 0: Fiksuotas 1: Priklausoma nuo oro
10.15 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė šildant patalpas papildomoje zonoje (ištekančio vandens temperatūros ribos). | [155]=1: Taip IR [10.14]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: -40~25°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [061]~[060]°C, žingsnis: 1°C
10.16 | Galutinis naudotojas | N/A | Ištekančio vandens temperatūros nuo oro priklausoma kreivė vėsinant patalpas papildomoje zonoje (ištekančio vandens temperatūros ribos). | [155]=1: Taip IR [10.14]=1: Priklausoma nuo oro | Aplinkos intervalas: 10~43°C, žingsnis: 1°C Ištekančio vandens temperatūros intervalas: [063]~[062]°C, žingsnis: 1°C
10.17 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens pašildymo režimo nustatymas. | (*3) IR [080]=1: Vienas termistorius ARBA (*4) | 0: Pašildymas 1: Grafikas ir pašildymas 2: Programuojamas
10.18 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens katilo pašildymo tikslinė temperatūra programuojama + pašildymo režimas arba pašildymo režimas. | [4.7]=0: Pašildymas arba [4.7]=1: Grafikas ir pašildymas | (*3)(*4) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C, žingsnis: 0,5 48
10.18 | Galutinis naudotojas | N/A | Buitinio karšto vandens pašildymo histerezė šilumos nuostoliams. | (*3) [080]=1: Vienas termistorius IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*4) IR [4.7]≠2: Programuojama arba (*5) IR [4.7]≠2: Programuojama | 1~40°C, žingsnis: 0,5°C 6
13 Vietos IO
13.1 / 13.2 / 13.5 | Montuotojas | [100] | (*3)(*4): Gnybtas X42M 9-10-11 (*5): Gnybtas X43M 7-8-9 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta (*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas (*3)(*4) 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 8: 3-eigis vožtuvas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [101] | (*4): Gnybtas X42M 25-26 (*3): Gnybtas X43M 7-8 (*5): Gnybtas X42M 13-14 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [124] | NO/NC | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [103] | (*4): Gnybtas X42M 27-28 (*3): Gnybtas X43M 9-10 (*5): Gnybtas X42M 15-16 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [104] | NO/NC | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [105] | (*3)(*4): Gnybtas X42M 15-16 (*5): Gnybtas X43M 13-14 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 5: Startinis šildytuvas (*3) 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta (*4)(*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 5: Startinis šildytuvas (*3) 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Montuotojas | [106] | NO/NC | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas | 0: NE 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Montuotojas | [107] | (*3)(*4): Gnybtas X42M 17-18 (*5): Gnybtas X43M 15-16 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta (*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo / šildymo režimas (*3)(*4) 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Montuotojas | [108] | NO/NC | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas | 0: NE 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [109] | (*4): Gnybtas X42M 23-24 (*3): Gnybtas X43M 5-6 (*5): Gnybtas X42M 11-12 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta (*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys (*3)(*4) 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Montuotojas | [110] | NO/NC | 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas | 0: NE 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Montuotojas | [111] | (*3)(*4): Gnybtas X42M 12-13-14 (*5): Gnybtas X43M 10-11-12 | 0: Neprijungta 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas (*4)(*5) 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild. | 0: Neprijungta (*4)(*5) 1: Pagrindinės zonos uždarymo vožtuvas 2: Papildomos zonos uždarymo vožtuvas 3: Pavojaus signalas 4: Išorinis šilumos šaltinis 6: Vėsinimo/šildymo režimas 7: BKV įjungimo signalas 8: 3-eigis vožtuvas (*3) 9: Bivalentinis apylankos vožtuvas 10: BKV siurblys 11: V/Š antrinis siurblys 12: V/Š siurblys, išor. pagr. 13: V/Š siurblys, išor. papild.
13.6 | Montuotojas | [112] | (*3)(*4): Gnybtas X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Neprijungta 1: Išorinis lauko jutiklis 2: Išorinis vidaus jutiklis | 0: Neprijungta 1: Išorinis lauko jutiklis 2: Išorinis vidaus jutiklis
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [114] | Gnybtas X45M 3-4 | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis (*3)(*5) 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [115] | NO/NC | 0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [116] | Gnybtas X45M 5-6 | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis (*3)(*5) 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [117] | NO/NC | 0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [118] | Gnybtas X45M 7-8 | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis (*3)(*5) 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [119] | NO/NC | 0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [120] | Gnybtas X45M 9-10 | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis (*3)(*5) 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [121] | NO/NC | 0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: NE 1: NC
13.7 / 13.8 | Montuotojas | [122] | Gnybtas X45M 1-2 | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: Neprijungta 3: HV/LV Smart Grid 1 kontaktas 4: HV/LV Smart Grid 2 kontaktas 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 12: Saulės energijos įvestis (*3)(*5) 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas
13.7 | Montuotojas | [123] | NO/NC | 0: Neprijungta 5: HP tarifo kontaktas 9: Apsauginio termostato įrenginys 13: Išmaniojo skaitiklio kontaktas | 0: NE 1: NC