## Front_page
Nustatymų vietoje lentelė
Tinkami patalpose naudojami įrenginiai
CHYHBH05AAV32
CHYHBH08AAV32
CHYHBH05AFV32
CHYHBH08AFV32
Pastabos
-

## 4P471775-1B_2021_02
Nustatymų vietoje lentelė | [5 empty] | Montuotojo nustatymo nuokrypis nuo numatytosios reikšmės
Naršymo kelias | Vietinis kodas | Nustatymo pavadinimas |  |  | Diapazonas, žingsnis Numatytoji reikšmė | Data | Reikšmė
Vartotojo nustatymai
└─ | Iš anksto nustatytos reikšmės
| └─ | Patalpos temperatūra
7.4.1.1 |  | Komforto (šildymas) |  | R/W | [3-07]~[3-06], žingsnis: A.3.2.4 21°C
7.4.1.2 |  | Eko (šildymas) |  | R/W | [3-07]~[3-06], žingsnis: A.3.2.4 19°C
| └─ | IVT pagrindinė
7.4.2.1 | [8-09] | Komforto (šildymas) |  | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C 45°C
7.4.2.2 | [8-0A] | Eko (šildymas) |  | R/W | [9-01]~[9-00], žingsnis: 1°C 40°C
7.4.2.5 |  | Komforto (šildymas) |  | R/W | -10~10°C, žingsnis: 1°C 0°C
7.4.2.6 |  | Eko (šildymas) |  | R/W | -10~10°C, žingsnis: 1°C -2°C
| └─ | Katilo temperatūra
7.4.3.1 | [6-0A] | Saugojimo komforto |  | R/W | 30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
7.4.3.2 | [6-0B] | Saugojimo eko |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, žingsnis: 1°C 50°C
7.4.3.3 | [6-0C] | Pašildymas |  | R/W | 30~min(50, [6-0E]) °C, žingsnis: 1°C 50°C
| └─ | Elektros kaina
7.4.5.1 | [C-0C] [D-0C] | Aukšta |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.2 | [C-0D] [D-0D] | Vidutinė |  | R/W | 0,00~990/kWh 20/kWh
7.4.5.3 | [C-0E] [D-0E] | Žema |  | R/W | 0,00~990/kWh 15/kWh
| └─ | Kuro kaina
7.4.6 |  |  |  | R/W | 0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh
└─ | Nuo oro priklausomi nustatymai
| └─ | Pagrindinis
|  | └────────────────── | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai
7.7.1.1 | [1-00] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
7.7.1.1 | [1-01] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
7.7.1.1 | [1-02] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~[9-00]°C, žingsnis: 1°C 60°C
7.7.1.1 | [1-03] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, žingsnis: 1°C 35°C
| └─ | Papildomi
|  | └────────────────── | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai
7.7.2.1 | [0-00] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, žingsnis: 1°C 35°C
7.7.2.1 | [0-01] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | [9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C 60°C
7.7.2.1 | [0-02] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
7.7.2.1 | [0-03] | Nuo oro priklausomo šildymo nustatymai | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
Montuotojo nustatymai
└─ | Sistemos schema
| └─ | Standartinė
A.2.1.1 | [E-00] | Įrenginio tipas |  | R/O | 0~5 3: Hibridinis
A.2.1.2 | [E-01] | Kompresoriaus tipas |  | R/O | 0: 08
A.2.1.3 | [E-02] | Patalpos programinės įrangos tipas |  | R/O | 1: 2 tipas
A.2.1.6 | [D-01] | Priverstinai išjungtas kontaktas |  | R/W | 0: Ne 1: Atviras tarifas 2: Uždaras tarifas 3: Termostatas
A.2.1.7 | [C-07] | Įrenginio valdymo būdas |  | R/W | 0: IVT valdymas 1: Išor. GT valdymas 2: GT valdymas
A.2.1.8 | [7-02] | IVT zonų skaičius |  | R/W | 0: 1 IVT zona 1: 2 IVT zonos
A.2.1.9 | [F-0D] | Siurblio veikimo režimas |  | R/W | 0: Nenutrūkstamas 1: Bandomasis 2: Pagal pageidavimą
A.2.1.B |  | Vartotojo sąsajos vieta |  | R/W | 0: Prie įrenginio 1: Patalpoje
| └─ | Priedai
A.2.2.1 | [E-05] | BKV veikimas |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.2.2.2 | [E-06] | BKV katilas |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.2.2.3 | [E-07] | BKV katilo tipas |  | R/W | 0~6 4: 5 tipas 6: 7 tipas
A.2.2.4 | [C-05] | Kontakto tipas pagr. |  | R/W | 1: Termostatas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS 2: Š/K pageidavimas
A.2.2.5 | [C-06] | Kontakto tipas papild. |  | R/W | 1: Termostatas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS 2: Š/K pageidavimas
A.2.2.6.2 | [D-07] | Skaitmeninių įvesčių/išvesčių plokštė | Saulės energijos rinkinys | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.2.2.6.3 | [C-09] | Skaitmeninių įvesčių/išvesčių plokštė | Pavojaus signalų išvestis | R/W | 0: Paprastai įjungta 1: Paprastai išjungta
A.2.2.7 | [D-04] | Darbinė spausdintinė plokštė |  | R/O | 0: Ne 1: Energ. suvart. vald.
A.2.2.8 | [D-08] | 1 išorinis kWh skaitiklis |  | R/O | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh
A.2.2.A | [D-02] | BKV siurblys |  | R/W | 0: Ne 1: Antrinis srautas 2: Dezinf. šunt. 3: Cirkul. Siurblys 4: CS ir dezinf. š.
A.2.2.B | [C-08] | Išorinis jutiklis |  | R/W | 0: Ne 1: Lauko jutiklis 2: Patalpos jutiklis
A.2.2.C | [D-0A] | Išorinis dujų skaitiklis |  | R/O | 0: Nėra 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
└─ | Erdvės režimas
| └─ | IVT nustatymai
|  | └────────────────── | Pagrindinis
A.3.1.1.1 |  | IVT nuostačio režimas |  | R/W | 0: Fiksuotas 1: Prikl. nuo oro 2: Fiksuotas / programuojamas 3: NOP / programuojamas
A.3.1.1.2.1 | [9-01] | Temperatūros diapazonas | Minimali temp. (šildymas) | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
A.3.1.1.2.2 | [9-00] | Temperatūros diapazonas | Maksimali temp. (šildymas) | R/W | 37~80°C, žingsnis: 1°C 80°C
A.3.1.1.5 | [8-05] | Reguliuojama IVT |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.3.1.1.6.1 | [F-0B] | Uždarymo vožtuvas | Termostatas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.3.1.1.7 | [9-0B] | Emiterio tipas |  | R/W | 0: Greitas 1: Lėtas
|  | └────────────────── | Papildomi
A.3.1.2.1 |  | IVT nuostačio režimas |  | R/W | 0: Fiksuotas 1: Prikl. nuo oro 2: Fiksuotas / programuojamas 3: NOP / programuojamas
A.3.1.2.2.1 | [9-05] | Temperatūros diapazonas | Minimali temp. (šildymas) | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2 | [9-06] | Temperatūros diapazonas | Maksimali temp. (šildymas) | R/W | 37~80°C, žingsnis: 1°C 80°C
| └─ | Patalpos termostatas
A.3.2.1.1 | [3-07] | Patalpos temp. diapazonas | Minimali temp. (šildymas) | R/W | 12~18°C, žingsnis: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2 | [3-06] | Patalpos temp. diapazonas | Maksimali temp. (šildymas) | R/W | 18~30°C, žingsnis: A.3.2.4 30°C
A.3.2.2 | [2-0A] | Patalpos temp. poslinkis |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
A.3.2.3 | [2-09] | Išor. patalpos jutiklio poslinkis |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
A.3.2.4 |  | Patalpos temp. žingsnis |  | R/W | 0: 1°C 1: 0,5°C
| └─ | Veikimo diapazonas
A.3.3.1 | [4-02] | Erdvės šildymo IŠJUNGIMO temp. |  | R/W | 14~35°C, žingsnis: 1°C 25°C
└─ | Buitinis karštas vanduo (BKV)
| └─ | Tipas
A.4.1 | [6-0D] |  |  | R/W | 0: Tik pašildymas 1: Pašildymas + progr. 2: Tik programuojamas
| └─ | Dezinfekcija
A.4.4.1 | [2-01] | Dezinfekcija |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.4.4.2 | [2-00] | Veikimo diena |  | R/W | 0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis 5: Penktadienis 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis
A.4.4.3 | [2-02] | Pradžios laikas |  | R/W | 0~23 val., žingsnis: 1 val. 23
A.4.4.4 | [2-03] | Tikslinė temperatūra |  | R/W | fiksuota reikšmė 60°C
A.4.4.5 | [2-04] | Trukmė |  | R/W | 40~60 min., žingsnis: 5 min 40 min
| └─ | Maksimalus nuostatis
A.4.5 | [6-0E] |  |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, žingsnis: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, žingsnis: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, žingsnis: 1°C, 65°C
| └─ | Nuostačio režimas
A.4.6 |  |  |  | R/W | 0: Fiksuotas 1: Prikl. nuo oro
| └─ | Nuo oro priklausoma kreivė
A.4.7 | [0-0B] | Nuo oro priklausoma kreivė | BKV nuostatis, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | 35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 55°C
A.4.7 | [0-0C] | Nuo oro priklausoma kreivė | BKV nuostatis, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. | R/W | 45~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
A.4.7 | [0-0D] | Nuo oro priklausoma kreivė | BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
A.4.7 | [0-0E] | Nuo oro priklausoma kreivė | BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
└─ | Šilumos šaltiniai
| └─ | Katilas
A.5.2.2 | [5-01] | Pusiausvyros temp. |  | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 5°C
└─ | Sistemos veikimas
| └─ | Automatinis paleidimas iš naujo
A.6.1 | [3-00] |  |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
| └─ | Vidutinis laikas
A.6.4 | [1-0A] |  |  | R/W | 0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 val. 2: 24 val. 3: 48 val. 4: 72 val.
| └─ | Išor. aplinkos jutiklio poslinkis
A.6.5 | [2-0B] |  |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
| └─ | Taupymo režimas
A.6.7 | [7-04] |  |  | R/W | 0: Ekonominis 1: Ekologinis
| └─ | Avarinis
A.6.C |  |  |  | R/W | 0: Neautomatinis 1: Automatinis
└─ | Nustatymų apžvalga
A.8 | [0-00] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | [9-05]~min(45,[9-06])°C, žingsnis: 1°C 35°C
A.8 | [0-01] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | [9-05]~[9-06]°C, žingsnis: 1°C 60°C
A.8 | [0-02] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. |  | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
A.8 | [0-03] | IVT papildomos zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. |  | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
A.8 | [0-04] | -- |  |  | 8
A.8 | [0-05] | -- |  |  | 12
A.8 | [0-06] | -- |  |  | 35
A.8 | [0-07] | -- |  |  | 20
A.8 | [0-0B] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | 35~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 55°C
A.8 | [0-0C] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai BKV NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | 45~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
A.8 | [0-0D] | BKV NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. |  | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
A.8 | [0-0E] | BKV NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. |  | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
A.8 | [1-00] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės žema aplinkos temperatūra. |  | R/W | -40~5°C, žingsnis: 1°C -10°C
A.8 | [1-01] | IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aukšta aplinkos temperatūra. |  | R/W | 10~25°C, žingsnis: 1°C 15°C
A.8 | [1-02] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant žemai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, žingsnis: 1°C 60°C
A.8 | [1-03] | Išleidžiamo vandens reikšmė, esant aukštai IVT pagrindinės zonos šildymo NOP kreivės aplinkos temperatūrai. |  | R/W | [9-01]~min(45,[9-00])°C, žingsnis: 1°C 35°C
A.8 | [1-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [1-06] | -- |  |  | 20
A.8 | [1-07] | -- |  |  | 35
A.8 | [1-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [1-09] | -- |  |  | 18
A.8 | [1-0A] | Koks vidutinis lauko temperatūros laikas? |  | R/W | 0: Nėra vidutinio laiko 1: 12 val. 2: 24 val. 3: 48 val. 4: 72 val.
A.8 | [2-00] | Kada reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją? |  | R/W | 0: Kasdien 1: Pirmadienis 2: Antradienis 3: Trečiadienis 4: Ketvirtadienis 5: Penktadienis 6: Šeštadienis 7: Sekmadienis
A.8 | [2-01] | Ar reikėtų vykdyti dezinfekcijos funkciją? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [2-02] | Kada turėtų būti pradėta vykdyti dezinfekcijos funkcija? |  | R/W | 0~23 val., žingsnis: 1 val. 23
A.8 | [2-03] | Kokia yra tikslinė dezinfekcijos temperatūra? |  | R/W | fiksuota reikšmė 60°C
A.8 | [2-04] | Kiek ilgai turi būti palaikoma katilo temperatūra? |  | R/W | 40~60 min., žingsnis: 5 min 40 min
A.8 | [2-05] | Patalpos apsaugos nuo užšalimo temperatūra |  | R/W | 4~16°C, žingsnis: 1°C 8°C
A.8 | [2-06] | Patalpos apsauga nuo užšalimo |  | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
A.8 | [2-09] | Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0A] | Išmatuotos patalpos temperatūros poslinkio koregavimas |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
A.8 | [2-0B] | Koks reikalingas išmatuotos lauko temperatūros poslinkis? |  | R/W | -5~5°C, žingsnis: 0,5°C 0°C
A.8 | [3-00] | Ar leidžiamas automatinis įrenginio paleidimas iš naujo? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [3-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [3-02] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-03] | -- |  |  | 4
A.8 | [3-04] | -- |  |  | 2
A.8 | [3-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [3-06] | Kokia yra maksimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra? |  | R/W | 18~30°C, žingsnis: A.3.2.4 30°C
A.8 | [3-07] | Kokia yra minimali pageidaujama patalpos šildymo temperatūra? |  | R/W | 12~18°C, žingsnis: A.3.2.4 12°C
A.8 | [3-08] | -- |  |  | 35
A.8 | [3-09] | -- |  |  | 15
A.8 | [4-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-02] | Kokia yra žemiausia lauko temperatūra, kai leidžiamas šildymas? |  | R/W | 14~35°C, žingsnis: 1°C 25°C
A.8 | [4-03] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-06] | -- (nekeisti šios reikšmės) |  |  | 0/1
A.8 | [4-07] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-09] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [4-0B] | -- |  |  | 1
A.8 | [4-0C] | -- |  |  | 35
A.8 | [4-0D] | -- |  |  | 3
A.8 | [4-0E] | Ar montuotojas yra vietoje? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [5-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-01] | Kokia yra pastato pusiausvyros temperatūra? |  | R/W | -15~35°C, žingsnis: 1°C 5°C
A.8 | [5-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [5-04] | -- |  |  | 10
A.8 | [5-05] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-06] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-07] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-08] | -- |  |  | 50
A.8 | [5-09] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0A] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0B] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0C] | -- |  |  | 20
A.8 | [5-0D] | -- |  |  | 1
A.8 | [5-0E] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-00] | Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis ĮJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą. |  | R/W | 2~20°C, žingsnis: 1°C 2°C
A.8 | [6-01] | Temperatūros skirtumas, apibrėžiantis IŠJUNGTO šiluminio siurblio temperatūrą. |  | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 2°C
A.8 | [6-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-07] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-08] | Kokia histerezė turėtų būti naudojama pašildymo režime? |  | R/W | 2~20°C, žingsnis: 1°C 5°C
A.8 | [6-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [6-0A] | Kokia yra pageidaujama saugojimo komforto temperatūra? |  | R/W | 30~[6-0E]°C, žingsnis: 1°C 60°C
A.8 | [6-0B] | Kokia yra pageidaujama saugojimo eko temperatūra? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 50°C
A.8 | [6-0C] | Kokia yra pageidaujama pašildymo temperatūra? |  | R/W | 30~min(50, [6-0E])°C, žingsnis: 1°C 50°C
A.8 | [6-0D] | Koks yra pageidaujamas BKV tiekimo tipas? |  | R/W | 0: Tik pašildymas 1: Pašildymas + progr. 2: Tik programuojamas
A.8 | [6-0E] | Koks yra maksimalus temperatūros nuostatis? |  | R/W | [E-06]=1 [E-07] ≠ 6: 40~75°C, žingsnis: 1°C, 75°C [E-07] = 6: 40~60°C, žingsnis: 1°C, 60°C [E-06]=0 40~65°C, žingsnis: 1°C, 65°C
A.8 | [7-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [7-01] | -- |  |  | 2
A.8 | [7-02] | Kiek yra išleidžiamo vandens temperatūros zonų? |  | R/W | 0: 1 IVT zona 1: 2 IVT zonos
A.8 | [7-03] | DE veiksnys |  | R/W | 0~6, žingsnis: 0,1 2,5
A.8 | [7-04] | Taupymo režimas |  | R/W | 0: Ekonominis 1: Ekologinis
A.8 | [7-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-00] | -- |  |  | 1
A.8 | [8-01] | Maksimali buitinio karšto vandens tiekimo trukmė. |  | R/W | 5~95 min., žingsnis: 5 min 30 min
A.8 | [8-02] | Antirecirkuliacijos trukmė. |  | R/W | 0~10 val., žingsnis: 0,5 val. 1,5 val.
A.8 | [8-03] | -- |  |  | 50
A.8 | [8-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [8-05] | Leisti reguliuojant IVT valdyti patalpos temperatūrą? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [8-06] | Išleidžiamo vandens temperatūros maksimalus reguliavimas. |  | R/W | 0~10°C, žingsnis: 1°C 5°C
A.8 | [8-07] | -- |  |  | 18
A.8 | [8-08] | -- |  |  | 20
A.8 | [8-09] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo komforto temperatūra? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, žingsnis: 1°C 45°C
A.8 | [8-0A] | Kokia yra pageidaujama pagrindinės IVT šildymo eko temperatūra? |  | R/W | [9-01]~[9-00]°C, žingsnis: 1°C 40°C
A.8 | [8-0B] | Tikslinis debitas veikiant šiluminio siurblio režimu |  | R/W | 10~20, žingsnis: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0C] | Tikslinis debitas veikiant hibridiniu režimu |  | R/W | 10~20, žingsnis: 0,5 CHYHBH05: 13 CHYHBH08: 15
A.8 | [8-0D] | Tikslinis debitas veikiant katilo režimu |  | R/W | 10~20, žingsnis: 0,5 16
A.8 | [9-00] | Kokia yra maksimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra? |  | R/W | 37~80°C, žingsnis: 1°C 80°C
A.8 | [9-01] | Kokia yra minimali pageidaujama pagrindinės zonos IVT šildymo temperatūra? |  | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
A.8 | [9-02] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-04] | -- |  |  | 1
A.8 | [9-05] | Kokia yra minimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra? |  | R/W | 15~37°C, žingsnis: 1°C 25°C
A.8 | [9-06] | Kokia yra maksimali pageidaujama papild. zonos IVT šildymo temperatūra? |  | R/W | 37~80°C, žingsnis: 1°C 80°C
A.8 | [9-07] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-08] | -- |  |  | 22
A.8 | [9-09] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0A] | -- |  |  | 5
A.8 | [9-0B] | Kokio tipo emiteris yra prijungtas prie pagrindinės IVT zonos? |  | R/W | 0: Greitas 1: Lėtas
A.8 | [9-0C] | Patalpos temperatūros histerezė. |  | R/W | 1~6°C, žingsnis: 0,5°C 1°C
A.8 | [9-0D] | Siurblio greičio apribojimas |  | R/W | 0~8 žingsnis:1 6
A.8 | [9-0E] | -- |  |  | 0~8 žingsnis:1 6
A.8 | [A-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [A-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [B-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-00] | Buitinio karšto vandens prioritetas. |  | R/W | 0: Saulės energijos prioritetas 1: Šiluminio siurblio prioritetas
A.8 | [C-01] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-02] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [C-04] | -- |  |  | 3
A.8 | [C-05] | Koks yra pageidaujamas pagrindinės zonos termostato kontakto tipas? |  | R/W | 1: Termostatas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS 2: Š/K pageidavimas
A.8 | [C-06] | Koks yra pageidaujamas papild. zonos termostato kontakto tipas? |  | R/W | 0: - 1: Termostatas ĮJUNGTAS/IŠJUNGTAS 2: Š/K pageidavimas
A.8 | [C-07] | Koks yra įrenginio valdymo būdas veikiant erdvės režimu? |  | R/W | 0: IVT valdymas 1: Išor. GT valdymas 2: GT valdymas
A.8 | [C-08] | Kokio tipo išorinis jutiklis yra sumontuotas? |  | R/W | 0: Ne 1: Lauko jutiklis 2: Patalpos jutiklis
A.8 | [C-09] | Koks yra pageidaujamas pavojaus signalų išvesties kontakto tipas? |  | R/W | 0: Paprastai įjungta 1: Paprastai išjungta
A.8 | [C-0A] | Patalpos greito pašildymo funkcija |  | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta
A.8 | [C-0C] | Aukštos elektros kainos dešimtainis skaičius (nenaudoti) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0D] | Vidutinės elektros kainos dešimtainis skaičius (nenaudoti) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [C-0E] | Žemos elektros kainos dešimtainis skaičius (nenaudoti) |  | R/W | 0~7 4
A.8 | [D-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-01] | Priverstinai išjungtas kontaktas |  | R/W | 0: Ne 1: Atviras tarifas 2: Uždaras tarifas 3: Termostatas
A.8 | [D-02] | Kokio tipo BKV siurblys yra sumontuotas? |  | R/W | 0: Ne 1: Antrinis srautas 2: Dezinf. šunt. 3: Cirkul. Siurblys 4: CS ir dezinf. š.
A.8 | [D-03] | Išleidžiamo vandens temperatūros kompensavimas apie 0°C. |  | R/W | 0: Išjungta 1: Įjungta, poslinkis 2°C (nuo -2 iki 2°C) 2: Įjungta, poslinkis 4°C (nuo -2 iki 2°C) 3: Įjungta, poslinkis 2°C (nuo -4 iki 4°C) 4: Įjungta, poslinkis 4°C (nuo -4 iki 4°C)
A.8 | [D-04] | Ar darbinė spausdintinė plokštė prijungta? |  | R/O | 0: Ne 1: Energ. suvart. vald.
A.8 | [D-05] | -- |  |  | 1
A.8 | [D-07] | Ar saulės energijos rinkinys prijungtas? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [D-08] | Ar galiai matuoti naudojamas išorinis kWh skaitiklis? |  | R/O | 0: Ne 1: 0,1 impuls./kWh 2: 1 impuls./kWh 3: 10 impuls./kWh 4: 100 impuls./kWh 5: 1000 impuls./kWh
A.8 | [D-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [D-0A] | Ar galiai matuoti naudojamas išorinis dujų skaitiklis? |  | R/O | 0: Nėra 1: 1 /m³ 2: 10 /m³ 3: 100 /m³
A.8 | [D-0B] | -- |  |  | 2
A.8 | [D-0C] | Kokia yra aukšta elektros kaina (nenaudoti) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0D] | Kokia yra vidutinė elektros kaina (nenaudoti) |  | R/W | 0~49 20
A.8 | [D-0E] | Kokia yra žema elektros kaina (nenaudoti) |  | R/W | 0~49 15
A.8 | [E-00] | Kokio tipo įrenginys yra sumontuotas? |  | R/O | 0~5 3: Hibridinis
A.8 | [E-01] | Kokio tipo kompresorius yra sumontuotas? |  | R/O | 0: 08
A.8 | [E-02] | Koks yra patalpoje naudojamo įrenginio programinės įrangos tipas? |  | R/O | 1: 2 tipas
A.8 | [E-03] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-04] | -- |  | R/O | 0
A.8 | [E-05] | Ar sistema gali paruošti buitinį karštą vandenį? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [E-06] | Ar sistemoje sumontuotas BKV katilas? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [E-07] | Kokio tipo BKV katilas yra sumontuotas? |  | R/W | 0~6 4: 5 tipas 6: 7 tipas
A.8 | [E-08] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0B] | -- |  |  | 0
A.8 | [E-0C] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-00] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-02] | -- |  |  | 3
A.8 | [F-03] | -- |  |  | 5
A.8 | [F-04] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-05] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-06] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-09] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0A] | -- |  |  | 0
A.8 | [F-0B] | Uždaryti uždarymo vožtuvą, kai termostatas IŠJUNGTAS? |  | R/W | 0: Ne 1: Taip
A.8 | [F-0C] | -- |  | R/W | 1
A.8 | [F-0D] | Koks yra siurblio veikimo režimas? |  | R/W | 0: Nenutrūkstamas 1: Bandomasis 2: Pagal pageidavimą