{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Patalpos vėsinimas","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","B","B"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Energijos efektyvumo klasė","","","A","A"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Vardinis našumas","Metinis energijos sunaudojimas","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Energijos suvartojimo ženklinimo direktyva","Vėsinimas","","B","D"]
["","","Šildymas","","D","B"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Pastabos","","","","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Nominalus efektyvumas: vėsinimas esant 35°/27° nominaliąja apkrova, šildymas esant 7°/20° nominaliąja apkrova","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 7,5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų","(3) - EER/COP pagal „Eurovent 2012“, skirta naudoti tik už ES ribų"]
["","","","","","(4) - Minimali Ssc (= trumpo jungimo grandinės galios) vertė: Įrenginys atitinka EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","(6) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]