{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":6,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ELBH-E6V"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ELBH12EF6V"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta ir juoda"]
["","Medžiaga","","","","Derva, lakštinis metalas"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","840"]
["","","","Plotis","mm","440"]
["","","","Gylis","mm","390"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","48.5"]
["PED","Kategorija","","","","II kategorija"]
["Garso galingumo lygis","Nom.","","","dBA","44.0"]
["Garso slėgio lygis","Nom.","","","dBA","30.0"]
["Veikimo diapazonas","Šildymas","Vandens pusė","Min.","°C","15"]
["","","","Maks.","°C","65"]
["","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°CDB","10"]
["","","Vandens pusė","Min.","°C","5"]
["","","","Maks.","°C","22"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","Žr. 6 pastabą"]
["Elektrinis šildytuvas","Maitinimas","","Pavadinimas","","6V3"]
["","","","Fazė","","1~ / 3~"]
["","","","Dažnis","Hz","50"]
["","","","Įtampa","V","230"]
["","Rekomenduojami lydieji saugikliai","","","A","20.000"]
["Pastabos","","","","","(1) - Darbinė sritis pratęsiama iki žemesnio srauto koeficientų, atsižvelgiant į darbinį režimą – žiūrėkite ESP kreivę."]
["","","","","","(2) - Išskyrus įrenginyje esančio vandens tūrį. Toks kiekis sukuria reikiamą atšaldymo energiją, numatytą visiems darbams, tačiau jį galima padauginti iš 0,66, jei šildymo atskaitos taškas yra ≥ 45 °C (pvz., ventiliatoriaus vijos)"]
["","","","","","(3) - Matuojamas, esant šildymo sistemoje 10 kPa slėgio kritimui tokiomis darbinėmis sąlygomis, kai patalpoje ištekančio vandens temperatūra yra 47–55 °C, o aplinkos – 20 °C. DB / WB 7 °C / 6°."]
["","","","","","(4) - Garso reikšmės yra matuojamos pusiau beaidėje patalpoje. Garso slėgio lygis yra santykinė reikšmė, priklausanti nuo atstumo ir akustinės aplinkos. Daugiau informacijos žr. garso lygio diagramose. Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė, nurodanti „galią“, kurią generuoja garso šaltinis."]
["","","","","","(5) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["","","","","","(6) - 4 polių, 20 A kreivė, 400 V išjungimo klasė C (žr. laidyno schemą)"]