{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":64,"n_cols":40,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-CZN"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWAT016CZNCA1","EWAT016CZNBA1","EWAT016CZN-A1","EWAT021CZNAA1","EWAT021CZNCA1","EWAT021CZNBA1","EWAT021CZN-A1","EWAT025CZNAA1","EWAT025CZNCA1","EWAT025CZNBA1","EWAT025CZN-A1","EWAT032CZNAA1","EWAT032CZN-A1","EWAT032CZNBA1","EWAT032CZNCA1","EWAT040CZNAA1","EWAT040CZNAA2","EWAT040CZN-A1","EWAT040CZNBA2","EWAT040CZN-A2","EWAT040CZNBA1","EWAT040CZNCA1","EWAT040CZNCA2","EWAT050CZNAA2","EWAT050CZNCA2","EWAT050CZNBA2","EWAT050CZN-A2","EWAT064CZNAA2","EWAT064CZNCA2","EWAT064CZNBA2","EWAT064CZN-A2","EWAT090CZNAA2","EWAT090CZN-A2","EWAT090CZNCA2","EWAT090CZNBA2","EWAT016CZNAA1 (Archived)"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","59.7","","","","59.7","","","","61.7","","","","62.2","62.2","62.2","","","63.2","62.8","62.8","63.2","63.2","62.8","","63.8","63.8","63.8","","65.4","65.4","65.4","","67.0","67.0","67.0"]
["Kompresorius","Tipas","","","Spiralinis kompresorius","","","","Spiralinis kompresorius","","","","Spiralinis kompresorius","","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius"]
["","Kiekis_","","","1","","","","1","","","","1","","","","1","1","1","","","1","2","2","1","1","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Air heat exchanger","Tipas","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum","High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum"]
["Svoris","Darbinis svoris","","kg","223","","","","247","","","","247","","","","343","343","343","","","342","486","486","342","342","486","","486","486","486","","580","580","580","","680","680","680"]
["","Įrenginys","","kg","222","","","","245","","","","245","","","","340","340","340","","","339","480","480","339","339","480","","480","480","480","","574","574","574","","672","672","672"]
["EER","","","","2.90","2.90","2.90","","3.16","3.16","3.16","","3.00","3.00","3.00","","3.13","3.13","3.13","","","2.95","3.12","3.12","2.95","2.95","3.12","","2.98","2.98","2.98","","2.93","2.93","2.93","","2.84","2.84","2.84"]
["Šaltnešis","Tipas","","","R-32","","","","R-32","","","","R-32","","","","R-32","R-32","R-32","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32"]
["","Įkrova","","kg","3.00","","","","5.50","","","","5.50","","","","7.00","7.00","7.00","","","8.00","12.0","12.0","8.00","8.00","12.0","","12.0","12.0","12.0","","13.0","13.0","13.0","","16.0","16.0","16.0"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","15.9","","","","20.9","","","","25.6","","","","32.4","32.4","32.4","","","39.6","41.4","41.4","39.6","39.6","41.4","","50.8","50.8","50.8","","64.0","64.0","64.0","","88.3","88.3","88.3"]
["Sound power level","Aušinimas","Nom.","dBA","76.0","","","","76.0","","","","78.0","","","","79.0","79.0","79.0","","","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","80.0","","81.0","81.0","81.0","","83.0","83.0","83.0","","85.0","85.0","85.0"]
["Matmenys","Įrenginys","Plotis","mm","1,152","","","","1,152","","","","1,152","","","","1,752","1,752","1,752","","","1,752","2,306","2,306","1,752","1,752","2,306","","2,306","2,306","2,306","","2,906","2,906","2,906","","3,506","3,506","3,506"]
["","","Gylis","mm","802","","","","802","","","","802","","","","802","802","802","","","802","814","814","802","802","814","","814","814","814","","814","814","814","","814","814","814"]
["","","Aukštis","mm","1,878","","","","1,878","","","","1,878","","","","1,878","1,878","1,878","","","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878","","1,878","1,878","1,878"]
["Galingumo valdymas","Minimalus galingumas","","%","18","","","","14","","","","12","","","","19","19","19","","","15","14","14","15","15","14","","12","12","12","","15","15","15","","14","14","14"]
["","Būdas","","","Valdomas inverterio","","","","Valdomas inverterio","","","","Valdomas inverterio","","","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio"]
["Pastabos","","","","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825"]
["","","","","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą."]
["","","","","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]
["Tiekiamas galingumas","Aušinimas","Nom.","kW","5.50","","","","6.60","","","","8.50","","","","10.3","10.3","10.3","","","13.4","13.2","13.2","13.4","13.4","13.2","","17.0","17.0","17.0","","21.8","21.8","21.8","","31.0","31.0","31.0"]
["IPLV","","","","5.83","5.83","5.83","","6.29","6.29","6.29","","6.05","6.05","6.05","","6.25","6.25","6.25","","","5.87","6.37","6.37","5.87","5.87","6.37","","5.92","5.92","5.92","","5.88","5.88","5.88","","5.61","5.61","5.61"]
["SEER","","","","5.00","5.00","5.00","","5.00","5.00","5.00","","5.06","5.06","5.06","","5.21","5.21","5.21","","","5.09","5.41","5.41","5.09","5.09","5.41","","5.33","5.33","5.33","","5.21","5.21","5.21","","5.03","5.03","5.03"]
["Korpusas","Spalva","","","Dramblio kaulo balta spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","1","","","","1","","","","1","","","","2","2","2","","","2","2","2","2","2","2","","2","2","2","","3","3","3","","4","4","4"]
["","Tipas","","","Ašinis","","","","Ašinis","","","","Ašinis","","","","Ašinis","Ašinis","Ašinis","","","Ašinis","Ašinis","Ašinis","Ašinis","Ašinis","Ašinis","","Ašinis","Ašinis","Ašinis","","Ašinis","Ašinis","Ašinis","","Ašinis","Ašinis","Ašinis"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","Kintamo dažnio pavara","","","","Kintamo dažnio pavara","","","","Kintamo dažnio pavara","","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara"]
["Šaltnešis","GWP","","","675","","","","675","","","","675","","","","675","675","675","","","675","675","675","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675","","675","675","675"]
["","Grandinės","Kiekis","","1","","","","1","","","","1","","","","1","1","1","","","1","2","2","1","1","2","","2","2","2","","2","2","2","","2","2","2"]
["Vamzdžių jungtys","Evaporator water inlet/outlet (OD)","","","1''1/4","","","","1''1/4","","","","1''1/4","","","","1''1/4","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","2''","2''","1''1/4","1''1/4","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''","","2''","2''","2''"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","15.9","15.9","","","20.9","20.9","","","25.6","25.6"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio","","","Valdomas inverterio","Valdomas inverterio"]
["","Minimalus galingumas","","%","","18","18","","","14","14","","","12","12"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","Nom.","kW","","5.50","5.50","","","6.60","6.60","","","8.50","8.50"]
["Matmenys","Įrenginys","Gylis","mm","","802","802","","","802","802","","","802","802"]
["","","Aukštis","mm","","1878","1878","","","1878","1878","","","1878","1878"]
["","","Plotis","mm","","1152","1152","","","1152","1152","","","1152","1152"]
["Svoris","Darbinis svoris","","kg","","223","223","","","247","247","","","247","247"]
["","Įrenginys","","kg","","222","222","","","245","245","","","245","245"]
["Korpusas","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas – vario aliuminio"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","","1","1","","","1","1","","","1","1"]
["","Tipas","","","","A\u009ašinis","A\u009ašinis","","","A\u009ašinis","A\u009ašinis","","","A\u009ašinis","A\u009ašinis"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara"]
["Kompresorius","Kiekis_","","","","1","1","","","1","1","","","1","1"]
["","Tipas","","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","","76.0","76.0","","","76.0","76.0","","","78.0","78.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","","59.7","59.7","","","59.7","59.7","","","61.7","61.7"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","","","R-32","R-32","","","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675","675","","","675","675","","","675","675"]
["","Užpildytas kiekis","","kg","","3.00","3.00","","","5.50","5.50","","","5.50","5.50"]
["Šaltnešis","Grandinės","Kiekis","","","1","1","","","1","1","","","1","1"]
["Vamzdžių jungtys","Garintuvo vandens įleidimo ir išleidimo vamzdis (OD)","","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4","","","1''1/4","1''1/4"]