{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Šaltnešis","Grandinės","","Kiekis","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipas","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Veikimo diapazonas","Kondensatorius","Aušinimas","Min.","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Garintuvas","Aušinimas","Min.","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Aušinimas","","Nom.","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Šaltnešio užpild.","Grandinėje","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Gylis","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Aukštis","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompresorius","Tipas","","","","","","","","","","","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius"]
["","Kiekis_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vandens šilumokaitis – kondensatorius","Tipas","","","","","","","","","","","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis","Vieno perėjimo karkasas ir vamzdis"]
["","Vandens srauto greitis","","Nom.","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Galingumo valdymas","Minimalus galingumas","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Būdas","","","","","","","","","","","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis"]
["Svoris","Darbinis svoris","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Įrenginys","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 35 °C","Bendrai","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vandens šilumokaitis – garintuvas","Vandens srauto greitis","","Nom.","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tipas","","","","","","","","","","","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis."]
["","Vandens tūris","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Fazė","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Dažnis","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Pastabos","","","","","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova."]
["","","","","","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis: garintuvas 15/10 ℃; kondensatorius 40 / 45 °C, kai įrenginys veikia pilna apkrova"]
["","","","","","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(3) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(4) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė","(5) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kito kompresoriaus, veikiančio su 75 % maksimalios apkrovos, srovė"]
["","","","","","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(6) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė"]
["","","","","","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(7) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(9) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(11) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(12) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis"]
["","Minimalus galingumas","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Matmenys","Įrenginys","","Gylis","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Aukštis","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Plotis","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Darbinis svoris","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vandens šilumokaitis – garintuvas","Tipas","","","","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis"]
["","Vandens tūris","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Vandens srauto greitis","","Nom.","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius"]
["","Kiekis_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Aušinimo medžiaga","Užpildytas kiekis","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Šaltnešis","Grandinės","","Kiekis","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C","Bendrai","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Energijos naudojimo efektyvumo klasė","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]