{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama"]
["","Minimalus galingumas","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Matmenys","Vienetas","","Gylis","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Aukštis","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Plotis","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Darbinis svoris","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vandens šilumokaitis – garintuvas","Tipas","","","","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis","Užtvindytas karkasas ir vamzdis"]
["","Vandens tūris","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vandens šilumokaitis – kondensatorius","Tipas","","","","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis","Įdėklas ir vamzdis"]
["Kompresorius","Type","","","","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius","Inverteriu varomas vieno sraigto kompresorius"]
["","Kiekis_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Veikimo diapazonas","Garintuvas","Aušinimas","Min.","°C DB","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Maks.","°C DB","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondensatorius","Aušinimas","Min.","°C DB","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Maks.","°C DB","65","65","65","65","65","65"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Grandinės","","Kiekis","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Pastabos","","","","","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: garintuvas 12,0 / 7,0 ℃; kondensatorius 30 / 35,0 °C, įrenginys veikia pilna apkrova, darbinis skystis: vanduo, užteršimo veiksnys = 0"]
["","","","","","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744","(2) - Graso lygiai matuojami pagal į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova; standartas: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(3) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C","(4) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12 °C / 7 °C; kondensatorius 30 °C / 35 °C"]
["","","","","","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(5) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte"]
["","","","","","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(6) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(7) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1"]
["","","","","","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių.","(8) - Visi duomenys nurodo standartinį įrenginį be parinkčių."]
["","","","","","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(9) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis"]
["","","","","","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(10) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(11) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]
["","","","","","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė."]