{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Aušinimo medžiaga","Grandinės","Kiekis","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Užpildytas kiekis","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tipas","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Galios įvestis","Aušinimas","Nom.","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","Nom.","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Šaltnešio užpildas","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Kompresorius","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Kiekis_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Matmenys","Vienetas","Plotis","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Gylis","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Aukštis","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vandens šilumokaitis – kondensatorius","Tipas","","","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis"]
["","Vandens srauto greitis","Nom.","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Galingumo valdymas","Minimalus galingumas","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Būdas","","","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota","Fiksuota"]
["Svoris","Darbinis svoris","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Įrenginys","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vandens šilumokaitis – garintuvas","Vandens srauto greitis","Nom.","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tipas","","","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis.","Plokštelinis šilumokaitis."]
["","Vandens tūris","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Fazė","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Dažnis","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Pastabos","","","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C; kondensatoriaus įeinančio vandens temp. 30 °C; kondensatoriaus išeinančio vandens temp. 35 °C; veikiant pilna apkrova."]
["","","","","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys","(2) - Šildymo pajėgumas, įrenginio galios įvestis ir COP pagrįsti šiomis sąlygomis:  garintuvas 5/10 °C; kondensacijos įrenginys 40/45 °C, visa apkrova veikiantis įrenginys"]
["","","","","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(3) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu"]
["","","","","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo","(4) - Skystis: Vanduo"]
["","","","","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(5) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]
["","","","","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(6) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(7) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė.","(8) - Maksimali įrenginio paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + ventiliatorių srovė."]
["","","","","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė","(9) - Nominalus srovės aušinimo režimas paremtas šiomis sąlygomis: garintuvas 12/7 ℃; kondensatorius 30/35 °C; kompresorių srovė"]
["","","","","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte","(10) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte"]
["","","","","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(11) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1","(12) - Maksimali srovė laidų dydžiui: kompresoriaus pilna apkrova amperais x 1,1"]