{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":60,"n_cols":9,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYA-DW1P-H-"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYA009DAW1P-H-","EWYA011DAW1P-H-","EWYA014DAW1P-H-","EWYA016DAW1P-H-"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","44.0","47.7","50.8","51.0"]
["Hidrauliniai komponentai","Plėtimosi indas","","Talpa","l","8","8","8","8"]
["Veikimo diapazonas","Oro pusė","Aušinimas","Min.","° CDB","10","10","10","10"]
["","","","Maks.","° CDB","43","43","43","43"]
["","","Šildymas","Maks.","° CDB","25","25","25","25"]
["","","","Min.","° CDB","-25","-25","-25","-25"]
["","Vandens pusė","Šildymas","Min.","° CDB","9 (7)","9 (7)","9 (7)","9 (7)"]
["","","","Maks.","° CDB","60 (7)","60 (7)","60 (7)","60 (7)"]
["","","Aušinimas","Maks.","° CDB","22","22","22","22"]
["","","","Min.","° CDB","5","5","5","5"]
["Šaltnešio užpildas","Grandinėje","","","kg","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","2.6","2.6","2.6","2.6"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis inverterio kompresorius"]
["","Paleidimo metodas_","","","","Varomas inverterio","Varomas inverterio","Varomas inverterio","Varomas inverterio"]
["","Kiekis_","","","","1","1","1","1"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","147","147","147","147"]
["EER","","","","","3.35 (1), 5.34 (2)","3.26 (1), 5.31 (2)","3.16 (1), 5.04 (2)","3.06 (1), 4.74 (2)"]
["Refrigerant","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Grandinės","","Kiekis","","1","1","1","1"]
["","Valdiklis","","","","Elektroninis plėtimosi vožtuvas","Elektroninis plėtimosi vožtuvas","Elektroninis plėtimosi vožtuvas","Elektroninis plėtimosi vožtuvas"]
["Ventiliatoriaus variklis","Greitis","Vėsinimas","Nom.","aps. / min.","500","550","650","650"]
["","","Šildymas","Nom.","aps. / min.","400","450","550","650"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","9.35 (1), 9.10 (2)","11.6 (1), 11.5 (2)","12.8 (1), 12.7 (2)","14.0 (1), 15.3 (2)"]
["Vandens šilumokaitis","Vandens tūris","","","l","2","2","2","2"]
["","Minimalus vandens tūris sistemoje","","","l","50 (6)","50 (6)","50 (6)","50 (6)"]
["","Tipas","","","","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis","Plokštelinis šilumokaitis"]
["Power input","Aušinimas","","Nom.","kW","2.79 (1), 1.71 (2)","3.56 (1), 2.17 (2)","4.06 (1), 2.51 (2)","4.58 (1), 3.24 (2)"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","1.91 (3), 2.43 (4)","2.18 (3), 2.68 (4)","2.46 (3), 3.42 (4)","3.53 (3), 4.56 (4)"]
["Triukšmingumo lygis","Vėsinimas","","Nom.","dBA","65.5","67.0","69.0","69.0"]
["COP","","","","","4.91 (3), 3.71 (4)","4.83 (3), 3.66 (4)","4.87 (3), 3.64 (4)","4.53 (3), 3.51 (4)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","1,380","1,380","1,380","1,380"]
["","","","Gylis","mm","460","460","460","460"]
["","","","Aukštis","mm","870","870","870","870"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)","Kintanti (inverterio)"]
["Erdvinis šildymas","Vid. klimato vandens išleidimo anga 55°C","Bendrai","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (sezoninio erdvinio šildymo efektyvumas)","%","135","132","134","132"]
["","","","SCOP","","3.44","3.37","3.42","3.37"]
["Ventiliatorius","Oro srauto koef.","Šildymas","Nom.","m³/min.","48.0","55.8","70.4","85.0"]
["","","Vėsinimas","Nom.","m³/min.","63","70","85","85"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","9.37 (3), 9.00 (4)","10.6 (3), 9.82 (4)","12.0 (3), 12.5 (4)","16.0 (3), 16.0 (4)"]
["Kompresorius","Paleidimo metodas_","","","","Inverteris","Inverteris","Inverteris","Inverteris"]
["Power supply","Fazė","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Pavadinimas","","","","W1","W1","W1","W1"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400","400"]
["Pastabos","","","","","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(1) - Vėsinimas: EW 12 °C; LW 7 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB","(2) - Vėsinimas: EW 23 °C; LW 18 °C; aplinkos sąlygos: 35 °C DB"]
["","","","","","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)","(3) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C)"]
["","","","","","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Sąlyga: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)"]
["","","","","","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825","(5) - Pagal EN14825"]
["","","","","","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą.","(6) - Priklauso nuo darbinio režimo, žr. įrengimo vadovą."]
["","","","","","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje","(7) - Daugiau informacijos rasite veikimo diapazono brėžinyje"]