{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":94,"n_cols":21,"rows_kept":94,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD490BZSL","EWYD530BZSLB3","EWYD510BZSL","EWYD570BZSLB3","EWYD570BZSL"]
["Vėsinimo pajėgumas","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","503","","519","","569"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","","","","","","","","","","","Reguliuojama","","Reguliuojama","","Reguliuojama"]
["","Minimalus galingumas","","","%","","","","","","","","","","","9","","9","","9"]
["Galios įvestis","Aušinimas","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","178","","185","","217"]
["EER","","","","","2.76","2.66","2.62","2.75","2.68","2.64","2.57","2.66","2.59","2.83","2.82","2.77","2.8","2.73","2.62","2.61"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","5.03","4.99","4.99","4.89","4.90"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","","4.6","","4.55"]
["Matmenys","Vienetas","","Gylis","mm","","","","","","","","","","","6,659","","6,659","","6,659"]
["","","","Aukštis","mm","","","","","","","","","","","2,280","","2,280","","2,280"]
["","","","Plotis","mm","","","","","","","","","","","2,254","","2,254","","2,254"]
["Svoris","Darbinis svoris","","","kg","","","","","","","","","","","6,234","","6,474","","6,463"]
["","Įrenginys","","","kg","","","","","","","","","","","6,005","","6,245","","6,245"]
["Korpusas","Colour","","","","","","","","","","","","","","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","","","","","","","","","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","","","","","","","","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","","","","","","","","","","","","12","","12","","12"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","","","","","","","","","","","Tiesioginio ryšio","","Tiesioginio ryšio","","Tiesioginio ryšio"]
["Kompresorius","Kiekis_","","","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["","Type","","","","","","","","","","","","","","Viensraigtis kompresorius","","Viensraigtis kompresorius","","Viensraigtis kompresorius"]
["","Starting method","","","","","","","","","","","","","","Varomas inverterio","","Varomas inverterio","","Varomas inverterio"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","97","","97","","97"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","77.2","","77.2","","77.2"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","","","","","","","","","","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","1,430.0","","1,430.0","","1,430.0"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","","","","","","","","","","","141","","141","","147"]
["","Grandinės","","Kiekis","","","","","","","","","","","","3","","3","","3"]
["Piping connections","Garintuvo vandens įleidimo ir išleidimo vamzdis (OD)","","","","","","","","","","","","","","219.1","","219.1","","219.1"]
["Power supply","Fazė","","","","","","","","","","","","","","3~","","3~","","3~"]
["","Dažnis","","","Hz","","","","","","","","","","","50","","50","","50"]
["","Įtampa","","","V","","","","","","","","","","","400","","400","","400"]
["","Įtampos intervalas","","Min.","%","","","","","","","","","","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","","","","","","","","","","","10","","10","","10"]
["Vienetas","Paleid. srovė","","Maks.","A","","","","","","","","","","","0","","0","","0"]
["","Darb. srovė","Vėsinimas","Nom.","A","","","","","","","","","","","291","","305","","305"]
["","","","Maks.","A","","","","","","","","","","","410","","447","","447"]
["","Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiams","","","A","","","","","","","","","","","451","","492","","492"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","247","265","290","315","330","353","370","401","423","446","","490","","507","","565"]
["Galingumo valdymas","Būdas","","","","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","","Belaipsnis","","Belaipsnis","","Belaipsnis"]
["","Minimalus galingumas","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","","9.0","","9.0","","9.0"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","89.5","99.5","110","115","123","134","144","151","163","158","","177","","186","","216"]
["Matmenys","Įrenginys","","Gylis","mm","3547","3547","3547","4428","4428","4428","4428","5329","5329","6659","","6659","","6659","","6659"]
["","","","Aukštis","mm","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2335","2280","","2280","","2280","","2280"]
["","","","Plotis","mm","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","2254","","2254","","2254","","2254"]
["Svoris","Darbinis svoris","","","kg","3888","3933","3978","4343","4343","4408","4478","4858","4858","5765","","6234","","6474","","6463"]
["","Įrenginys","","","kg","3750","3795","3840","4210","4210","4280","4350","4730","4730","5525","","6005","","6245","","6245"]
["Korpusas","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","","12","","12","","12"]
["","Tipas","","","","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas"]
["","Oro debitas","Aušinimas","Nom.","l/s","24432","24264","24095","32576","32576","32628","32127","40720","40720","48863","","48415","","47732","","48191"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","","DOL","","DOL","","DOL"]
["Kompresorius","Kiekis_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["","Tipas","","","","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","","Viensraigtis kompresorius","","Viensraigtis kompresorius","","Viensraigtis kompresorius"]
["","Paleidimo metodas_","","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara"]
["Veikimo diapazonas","Oro pusė","Aušinimas","Min.","°C DB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","°C DB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45","","45","","45","","45"]
["Darbo diapazonas","Vandens pusė","Garintuvas","Min.","°C DB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","","-8","","-8","","-8"]
["","","","Maks.","°C DB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","","15","","15","","15"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","","97","","97","","97"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","76","76","76","76","76","76","76","76","76","77","","77","","77","","77"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","","R-134a","","R-134a","","R-134a"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","1430","","1430","","1430","","1430"]
["Šaltnešis","Grandinės","","Kiekis","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","","3","","3","","3"]
["Vamzdžių jungtys","Garintuvo vandens įleidimo ir išleidimo vamzdis (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm","","219.1mm"]
["El. tiekimas","Fazė","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","","3~","","3~","","3~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","","50","","50","","50"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","","400","","400","","400"]
["","Įtampos intervalas","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","","-10","","-10"]
["","","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","","10","","10","","10"]
["Įreng.","Paleid. srovė","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","288","","311","","305"]
["","Darb. srovė","Vėsinimas","Nom.","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","","263","","275","","319"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","","381","","415","","406"]
["Vienetas","Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiams","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","","381","","415","","406"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai."]
["","","","","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys."]
["","","","","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825."]
["","","","","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė."]
["","","","","","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","","(7) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė."]
["","","","","","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","","(8) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","","(9) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove"]
["","","","","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","","(11) - Skystis: Vanduo","","(11) - Skystis: Vanduo","","(11) - Skystis: Vanduo"]
["","","","","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]