{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSS","EWYD270BZSS","EWYD290BZSS","EWYD320BZSS","EWYD340BZSS","EWYD370BZSS","EWYD380BZSS","EWYD410BZSS","EWYD440BZSS","EWYD460BZSS","EWYD510BZSSB3","EWYD530BZSSB3","EWYD570BZSSB3","EWYD510BZSS (Archived)","EWYD520BZSS (Archived)","EWYD580BZSS (Archived)"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","82 (4)","83 (4)","83 (4)","84 (4)","83.7","83.7","83.7","84 (4)","84 (4)","84 (4)"]
["Šaltnešio užpild.","Grandinėje","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Grandinėje","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius","Viensraigtis kompresorius"]
["","Paleidimo metodas_","","","","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Kintamojo dažnio pavara","Varomas inverterio","Varomas inverterio","Varomas inverterio"]
["","Kiekis_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Air heat exchanger","Tipas","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipo su integruotu pagalbiniu aušintuvu"]
["Svoris","Darbinis svoris","","","kg","3,550","3,595","3,640","4,010","4,010","4,068","4,138","4,518","4,518","5,255","5,724","5,964","5,953","5,724","5,964","5,953"]
["","Įrenginys","","","kg","3,410","3,455","3,500","3,870","3,870","3,940","4,010","4,390","4,390","5,015","5,495","5,735","5,735","5,495","5,735","5,735"]
["EER","","","","","2.77 (1)","2.70 (1)","2.65 (1)","2.75 (1)","2.69 (1)","2.68 (1)","2.63 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.79 (1)","2.81","2.81","2.62","2.76 (1)","2.74 (1)","2.67 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.01","4.01","3.93"]
["Šaltnešis","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tipas","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Grandinės","","Kiekis","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Įkrova","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","253 (1)","272 (1)","291 (1)","323 (1)","337 (1)","363 (1)","380 (1)","411 (1)","433 (1)","455 (1)","515","533","569","502 (1)","519 (1)","580 (1)"]
["Vandens šilumokaitis","Vandens tūris","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tipas","","","","","","","","","","","","","","","","","Vieno perėjimo įdėklo ir vamzdžio tipo","Vieno perėjimo įdėklo ir vamzdžio tipo","Vieno perėjimo įdėklo ir vamzdžio tipo"]
["Tiekiamas galingumas","Aušinimas","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","182 (1)","189 (1)","218 (1)"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Sound power level","Aušinimas","","Nom.","dBA","101","101","101","101","101","101","101","102","102","104","104","104","104","104","104","104"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Gylis","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Aukštis","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Galingumo valdymas","Minimalus galingumas","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Būdas","","","","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis","Reguliuojama","Reguliuojama","Reguliuojama","Belaipsnis","Belaipsnis","Belaipsnis"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","","Nom.","l/s","","","","","","","","","","","","","","62,640","61,652","62,231"]
["","Greitis","","","rpm","","","","","","","","","","","","","","900","900","900"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompresorius","Paleidimo metodas_","","","","","","","","","","","","","","","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara"]
["Power supply","Fazė","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Įtampos intervalas","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Voltage","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Vienetas","Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiams","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","370","370","451","492","492"]
["","Paleid. srovė","","Maks.","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Darb. srovė","Vėsinimas","Nom.","A","150","163","178","192","205","220","232","249","265","267","298","310","349"]
["","","","Maks.","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","","","","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai.","(1) - Aušinimas: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7 °C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai."]
["","","","","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","","","","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys.","(2) - Šildymas: oro cirkuliacijos sistema 7,0–90 % °C; vandens cirkuliacijos sistema 50,0 / 45,0, visu pajėgumu veikiantis įrenginys."]
["","","","","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","","","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825.","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825."]
["","","","","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","","","","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744","(4) - Graso slėgio lygiai matuojami esant į garintuvą įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7°C, aplinkos oro temp. 35 °C; veikimas, esant pilnai apkrovai; standartas: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","","","","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(5) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","","","","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(6) - Maksimali paleidimo srovė: didžiausio kompresoriaus paleidimo srovė + kitų kompresorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė + ventiliatorių, veikiančių maksimalia apkrova, srovė. Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė."]
["","","","","","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","","","","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė.","(7) - Nominali srovė aušinimo režimu: garintuvo įeinančio vandens temp. 12 °C; garintuvo išeinančio vandens temp. 7℃; aplinkos oro temp. 35 °C. Kompresorius + ventiliatoriaus srovė."]
["","","","","","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","","","","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove","(8) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir mak. ventiliatoriaus sugeriama srove"]
["","","","","","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","","","","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(9) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","","","","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(10) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","","","","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo","(11) - Skystis: Vanduo"]
["","","","","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","","","","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS).","(12) - Daugiau informacijos apie darbines ribas rasite aušintuvo pasirinkimo programinėje įrangoje (CSS)."]
["","","","","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","","","","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių.","(13) - Įrangoje yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų. Faktinis šaltnešio užpildas priklauso nuo galutinės įrenginio konstrukcijos, todėl informacijos ieškokite ant įrenginių etikečių."]
["Tiekiamas galingumas","Aušinimas","","Nom.","kW","91.3 (1)","101 (1)","110 (1)","117 (1)","125 (1)","135 (1)","144 (1)","154 (1)","165 (1)","163 (1)","183","189","217"]
["IPLV","","","","","4.58","4.62","4.62","4.75","4.64","4.71","4.67","4.73","4.69","4.85","4.89","4.85","4.77"]
["Korpusas","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["Ventiliatorius","Kiekis","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Tipas","","","","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio"]
["Veikimo diapazonas","Oro pusė","Aušinimas","Min.","°CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Maks.","°CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Vandens pusė","Garintuvas","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Maks.","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Šaltnešis","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Grandinės","","Kiekis","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Vamzdžių jungtys","Evaporator water inlet/outlet (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.57","4.57","4.55"]