{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":70,"n_cols":21,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYT-B-SR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYT085B-SRA1","EWYT105B-SRA1","EWYT135B-SRA1","EWYT175B-SRA1","EWYT205B-SRA2","EWYT215B-SRA1","EWYT235B-SRA2","EWYT255B-SRA2","EWYT300B-SRA2","EWYT340B-SRA2","EWYT390B-SRA2","EWYT430B-SRA2","EWYT490B-SRA2","EWYT540B-SRA2","EWYT590B-SRA2","EWYT630B-SRA2"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","60","64","65","67","66","68","67","67","68","68","69","69.3","69.4","69.5","70","70.1"]
["Kompresorius","Tipas","","","","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius","Spiralinis kompresorius"]
["","Paleidimo metodas_","","","","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio","Tiesioginio ryšio"]
["","Kiekis_","","","","2","2","2","2","4","2","4","4","4","4","4","4","5","6","6","6"]
["Oro šilumokaitis","Tipas","","","","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas","Didelio efektyvumo briaunos ir vamzdžio tipas"]
["Svoris","Darbinis svoris","","","kg","992","1,102","1,202","1,357","1,541","1,541","1,841","1,869","2,274","2,430","3,360","3,370","3,367","3,557","4,462","4,468"]
["","Įrenginys","","","kg","985","1,095","1,195","1,350","1,530","1,530","1,830","1,855","2,260","2,410","3,340","3,350","3,340","3,530","4,427","4,427"]
["EER","","","","","2.56","2.58","2.61","2.53","2.54","2.55","2.59","2.55","2.59","2.64","2.61","2.5","2.46","2.41","2.5","2.51"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Grandinės","","Kiekis","","","","","","","","","2"]
["","Įkrova","","","kg","13.3","14.7","19.3","24.5","29","34","36.2","43","40.3","47.2","50.4","79","58.5","68.8","77.6","82"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","","kW","74","96","119","150","186","189","209","226","265","311","344","368","424","470","519","557"]
["Vandens šilumokaitis","Vandens tūris","","","l","","","","","","","","14"]
["","Tipas","","","","","","","","","","","Plokštelinis šilumokaitis"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","","","","","","","","88.8"]
["","Šildymas","","Nom.","kW","","","","","","","","86.29"]
["Sound power level","Aušinimas","","Nom.","dBA","78","82","84","85","84","87","86","86","87","88","89","89.3","89.4","89.5","90.4","90.5"]
["COP","","","","","","","","","","","","2.912"]
["Matmenys","Įrenginys","","Plotis","mm","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","1,195","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282","2,282"]
["","","","Gylis","mm","2,225","2,825","3,425","3,425","4,350","4,025","4,950","4,950","3,225","3,225","4,125","4,125","4,125","4,125","5,025","5,025"]
["","","","Aukštis","mm","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","1,800","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514","2,514"]
["Galingumo valdymas","Minimalus galingumas","","","%","50","38","50","38","19","50","17","25","22","19","17","25","22","19","18","17"]
["","Būdas","","","","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis","Žingsnis"]
["Ventiliatorius","Oro debitas","","Nom.","l/s","","","","","","","","18,078"]
["","Greitis","","","rpm","","","","","","","","1,200"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","","kW","","","","","","","","251.28"]
["Kompresorius","Paleidimo metodas_","","","","","","","","","","","Tiesioginio ryšio"]
["Power supply","Fazė","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Įtampos intervalas","","Maks.","%","10","10","10","10","10","10","10","","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min.","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Vienetas","Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiams","","","A","75.0","94.0","111.0","144.0","183.0","179.0","201.0","","255.0","293.0","334.0","367.0","417.0","468.0","509.0","542.0"]
["","Paleid. srovė","","Maks.","A","211.0","327.0","343.0","464.0","408.0","495.0","425.0","","564.0","598.0","636.0","666.0","712.0","757.0","795.0","825.0"]
["","Darb. srovė","Vėsinimas","Nom.","A","55.0","67.0","77.0","101.0","128.0","126.0","136.0","","173.0","196.0","224.0","251.0","292.0","330.0","353.0","373.0"]
["","","","Maks.","A","68.0","85.0","101.0","131.0","166.0","163.0","183.0","","232.0","266.0","304.0","334.0","379.0","425.0","463.0","493.0"]
["Pastabos","","","","","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(1) - Visos veikimo savybės (vėsinimo pajėgumas, įrenginio įėjimo galia vėsinimui ir EER) pagrįstos šiomis sąlygomis: 12,0 / 7,0°C; 35,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018","(2) - Visos veikimo savybės (šildymo galia, įrenginio įeigos galia šildymo ir COP režimu) pagrįstos šiomis sąlygomis: 40,0 / 45,0 °C; 7,0° C aplinkos temperatūra, kai įrenginys veikia visa apkrova; Darbinis skystis: vanduo; užteršimo veiksnys = 0. EN14511:2018"]
["","","","","","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;","(3) - SCOP pagrįstas sekančiomis sąlygomis: Tbivalent -5 °C, Tdesign -10 °C, vidutinės aplinkos sąlygos,  inf. EN14825. Kaip reikalaujama pagal standartą EN14825, žema komfortiška temperatūra, vidutinis klimatas, SEER ir µs vertės atitinka ekodizaino nuostatą: (ES) Nr. 2016/2281;"]
["","","","","","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris","(4) - PHE: plokštelinis šilumokaitis; S&T: vieno perėjimo įdėklas ir  vamzdis; MCH: mikrokanalas; DPT: tiesioginio propelerio tipas; DOL: tiesioginio ryšio – VFD: inverteris"]
["","","","","","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu","(5) - Garso galios lygis(pilna apkrova esant 12/7°C gara.,35°C aplinkos temp.)matuojamas pagal ISO9614,naudojant pagal „Eurovent 8/1“.Sertifikatas nurodo tik bendrą galios lygį, garsų spūdis yra skaičiuojamas naudojant garso galios lygį ir naudojamas tik info. tikslais ir nėra laikomas įpareigojančiu"]
["","","","","","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms","(6) - Minimalus nurodytas pajėgumas pagrįstas įrenginio veikimu esant standartinėms „Eurovent“ sąlygoms"]
["","","","","","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius.","(7) - Matmenys bei svoriai yra tik nuorodos ir nėra įpareigojantys. Prieš projektuodami montavimą, žr. oficialius brėžinius, pasiekiamus gamykloje paprašius."]
["","","","","","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių.","(8) - Duomenys pateikiami apie įrenginį be papildomų parinkčių."]
["","","","","","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu.","(9) - Slėgio kritimo reikšmės susijusios tik su vandens šilumokaičio slėgio kritimu."]
["","","","","","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo","(10) - Skystis: Vanduo"]
["","","","","","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %.","(11) - Leistinas įtampos nuokrypis yra ± 10 %. Įtampos disbalansas tarp fazių turi būti ± 3 %."]
["","","","","","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė.","(12) - Didžiausia paleidimo srovė: Jei įrenginiai valdomi inverteriu, paleisties metu nepadidėja įjungimo srovė."]
["","","","","","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė","(13) - Nominalioji srovė aušinimo režimu paremta šiomis sąlygomis: Vandeninės dalies šilumokaitis 12 / 7 °C; aplinkos temperatūra – 35°C  kompresoriai + ventiliatorių srovė"]
["","","","","","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove.","(14) - Maksimali darbinė srovė pagrįsta maks. kompresoriaus sugeriama srove jo gaubte ir maks. ventiliatoriaus sugeriama srove."]
["","","","","","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa.","(15) - Maksimali įrenginio srovė laidų dydžiui pagrįsta minimalia leistina įtampa."]
["","","","","","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1","(16) - Maksimali srovė laidų dydžiui: (kompresoriai pilnas krūvis amperais + ventiliatoriaus srovė) x 1,1"]
["","","","","","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“","(17) - Norėdami sužinoti elektroninius vandeninio komplekto duomenis, žr. duomenų knygoje esantį skyrių „Parinkčių techniniai duomenys“"]
["","","","","","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis","(18) - Visi duomenys gali būti keičiami neįspėjus. Žr. ant įrenginio duomenų plokštelės esančius duomenis"]
["Šaltnešis","Grandinės","","Kiekis","","1","1","1","1","2","1","2","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Ventiliatoriaus variklis","Pavara","","","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara","Kintamo dažnio pavara"]
["IPLV","","","","","4.36","4.24","4.3","4.38","4.29","4.29","4.28","","4.29","4.69","4.58","4.61","4.78","4.89","4.82","4.91"]
["Vamzdžių jungtys","Garintuvo vandens įleidimo ir išleidimo vamzdis (OD)","","","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9","88.9"]
["SEER","","","","","3.82","3.93","3.87","3.96","3.92","3.82","3.83","","4.18","4.37","4.21","4.19","4.49","4.49","4.46","4.52"]
["Tiekiama galia","Aušinimas","","Nom.","kW","28.7","37.4","45.5","59.5","73.2","74.3","80.7","","102","117","131","147","172","195","207","221"]
["Korpusas","Medžiaga","","","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai","Galvanizuoti ir nudažyti plieno lakštai"]
["","Spalva","","","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva","Dramblio kaulo balta spalva"]
["Ventiliatorius","Tipas","","","","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas","Tiesioginio valdymo sraigtas"]
["","Kiekis","","","","4","6","8","8","10","10","12","","5","6","8","8","8","8","10","10"]