{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG125AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG140AVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Erdvės vėsinimas","SEER","","","","","5.76","9.47","6.53","11.6"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","1,261","767","1,231","694"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","","","12.1","12.1","13.4","13.4"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Pajėgumas","Pdesign","kW","","","6.00","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.05","4.65","4.31","5.49"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","","","2,074","1,807","2,534","1,989"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Outdoor unit","","","","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Aušinimo galingumas","Nom.","","kW","9.50","9.50"]
["Šildymo galingumas","Nom.","","kW","10.8","10.8"]
["Patalpos vėsinimas","Energijos efektyvumo klasė","","","A++","A++"]
["","Vėsinimas","Pdesign","kW","9.50","9.50"]
["","SEER","","","7.22","6.80"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","461","489"]
["Patalpos šildymas (vidutinis klimatas)","Energijos efektyvumo klasė","","","A+","A"]
["","Pajėgumas","Pdesign","kW","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","4.07","3.90"]
["","Metinės energijos sąnaudos","","kWh/m.","2064","2154"]
["Pastabos","","","","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Nominalus aušinimo galingumas yra pagrįstas: patalpų temp.: 27°CDB/19°CWB, išorinė temperatūra: 35 °CDB, ekvivalentinis šaltnešio vamzdynas: 5 m, aukščio skirtumas: 0 m.","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m.","(2) - Nominali šildymo galia nustatyta remiantis: vidaus temperatūra: 20 °CDB, lauko temperatūra: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m, aukščių skirtumas: 0 m."]