{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Aušinimas","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standartiniai priedai","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Instaliacinė plokštė","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montavimo būdas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sraigto maišas","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vielinio spaustuko medžiaga","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Šilumos izoliacinė juosta","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bendrosios saugos priemonės","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Šaltnešis","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipas","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo galingumas","Bendras pajėgumas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Drenažo vamzdis","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Aušinimas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Oro filtras","Type","","","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas"]
["Matmenys","Įrenginys","Plotis","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Gylis","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Aukštis","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Korpusas","Spalva","","","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva","Balta spalva"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Šildymo galingumas","Bendras pajėgumas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fazė","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pavadinimas","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Įtampa","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Pastabos","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB"]
["","","","","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos."]
["","","","","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį"]
["","","","","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme."]
["","","","","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]