{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Vėsinimo galia","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Šildymo galia","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Srovės dažnis – 50 Hz","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Plotis","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Gylis","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Korpusas","Spalva","","","","Balta","Balta","Balta","Balta","Balta","Balta","Balta"]
["Ventiliatorius","Oro tekėjimo greitis – 50 Hz","Vėsinimas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Triukšmingumo lygis","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Garso slėgio lygis","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Vamzdžių jungtys","Skysčių vamzdis","","Tipas","","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis"]
["","Skystis","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Dujos","","Tipas","","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis"]
["","","","Iš. diam.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Drenažas","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Oro filtras","Tipas","","","","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas","Išimamas, plaunamas"]
["Standartiniai priedai","Instaliacinė plokštė","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bendrosios saugos priemonės","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Vielinio spaustuko medžiaga","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Šilumos izoliacinė juosta","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Montavimo būdas","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Sraigto maišas","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Srovė – 50 Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Pastabos","","","","","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB","(1) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; lauko temp. 35 °CDB"]
["","","","","","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis.","(3) - Garso galios lygis yra absoliuti reikšmė nurodanti galią, kurią sukuria garso šaltinis."]
["","","","","","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(4) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos."]
["","","","","","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(5) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(7) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį"]
["","","","","","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(8) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme."]
["","","","","","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(9) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]