{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Vėsinimo galia","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Šildymo galia","Bendras pajėgumas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Srovės dažnis – 50 Hz","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Matmenys","Įrenginys","","Aukštis","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Plotis","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Gylis","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Korpusas","Spalva","","","","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)"]
["","Medžiaga","","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["Ventiliatorius","Oro tekėjimo greitis – 50 Hz","Vėsinimas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","m³/min.","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Išorinis statinis slėgis – 50 Hz","","Aukštas","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Šaltnešis","Tipas","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Triukšmingumo lygis","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Garso slėgio lygis","Vėsinimas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Šildymas","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Vamzdžių jungtys","Skysčių vamzdis","","Tipas","","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis"]
["","Skystis","","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Dujos","","Tipas","","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis","Platėjanti jungtis"]
["","","","Iš. diam.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Drenažas","","","","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm"]
["Drenavimo aukštis","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Oro filtras","Tipas","","","","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas"]
["Standartiniai priedai","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["El. tiekimas","Pavadinimas","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fazė","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["Maitinimas","Dažnis","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Įtampa","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Srovė – 50 Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Pastabos","","","","","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais."]
["","","","","","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą."]
["","","","","","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)"]
["","","","","","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos."]
["","","","","","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį"]
["","","","","","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme."]
["","","","","","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]