{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":15,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Garso slėgio lygis","Šildymas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Aušinimas","Mažu ventiliatoriaus greičiu","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","Vidutiniu ventiliatoriaus greičiu","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Standartiniai priedai","Montavimo ir eksploatavimo vadovas","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drenavimo žarna","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Metaliniai veržtuvas drenažo žarnai","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Poveržlė kablio laikytuvui","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Varžtai","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Izoliacija priedui","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Sandarinimo tarpiklis","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Veržtuvai","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Aušinimo medžiaga","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipas","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Aušinimo galingumas","Bendras pajėgumas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Vamzdžių jungtys","Skystis","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Dujos","Iš. diam.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","","Tipas","","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis","„Flare“ jungtis"]
["","Drenažas","","","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm","VP20 (vidaus skersmuo 20 / išorės skersmuo 26), išleidimo vamzdžio aukštis 625 mm"]
["Garso galingumo lygis","Aušinimas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Oro filtras","Type","","","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas","Dervos tinklas"]
["Matmenys","Įrenginys","Plotis","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","Gylis","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","Aukštis","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Korpusas","Medžiaga","","","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė","Galvanizuoto plieno plokštė"]
["","Colour","","","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)","Nedažytas (galvanizuotas)"]
["Svoris","Įrenginys","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Drenavimo aukštis","mm","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Šildymo galingumas","Bendras pajėgumas","Dideliu ventiliatoriaus greičiu","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pavadinimas","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Įtampa","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Pastabos","","","","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais.","(1) - Reikšmės galioja su gamykliniais nustatymais."]
["","","","","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(2) - Aušinimas: vidaus temp. 27 °CDB, 19 °CWB; lauko temp. 35 °CDB; ekvivalentinis vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m","(3) - Šildymas: vidaus temp. 20 °CDB; lauko temp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentinis aušinimo medžiagos vamzdyno ilgis: 5 m; aukščių skirtumas: 0 m"]
["","","","","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą.","(4) - Aušinimo galia yra bendra galia, įskaitant vidaus patalpų ventiliatoriaus kaitimo aušinimo (priedą prie šildymo) mažinimą."]
["","","","","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)","(5) - Išorinis statinis slėgis keičiamas reguliuojant nuotoliniu valdymo pultu (nuo standartinio iki didelio, žr. įrengimo vadovą)"]
["","","","","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos.","(6) - Įtampos intervalas: įrenginius galima naudoti elektros sistemose ten, kur į įrenginio įvadą tiekiama įtampa nėra žemesnė arba aukštesnė negu nurodytos diapazono ribos."]
["","","","","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %.","(7) - Didžiausias leidžiamas įtampos diapazono kitimas tarp fazių yra 2 %."]
["","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį","(9) - Vietoje lydžiojo saugiklio naudokite automatinį pertraukiklį"]
["","","","","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme.","(10) - Laido dydį parinkite remdamiesi MCA reikšme."]
["","","","","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(11) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų"]