{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":9,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZQSG-L3/9V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZQSG71L3V1B","RZQSG100L9V1B","RZQSG125L9V1B","RZQSG140L9V1B"]
["Matmenys","Vienetas","","Aukštis","mm","770","990","990","1,430"]
["","","","Plotis","mm","900","940","940","940"]
["","","","Gylis","mm","320","320","320","320"]
["Svoris","Įrenginys","","","kg","67","72.0","74.0","95.0"]
["Kompresorius","Type","","","","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius","Hermetiškai užsandarintas stūmoklinis kompresorius"]
["Veikimo diapazonas","Aušinimas","Aplinkos","Min.","°C DB","-15.0","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°C DB","46","46.0","46.0","46.0"]
["","Šildymas","Aplinkos","Min.","°CWB","-15","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Maks.","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Garso galingumo lygis","Vėsinimas","","","dBA","65","70.0","70.0","69.0"]
["","Šildymas","","","dBA","","70.0","70.0","69.0"]
["Garso slėgio lygis","Aušinimas","","Nom.","dBA","49","53","54","53"]
["","Šildymas","","Nom.","dBA","51","57","58","54"]
["","Tylusis nakties režimas","","1 lygis","dBA","","49","49","49"]
["Aušinimo medžiaga","Tipas","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Užpildytas kiekis","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Skystis","","OD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Dujos","","Iš. diam.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Vamzdžių ilgis","Maks.","OU - IU","m","50","50","50","50"]
["","","Sistema","Ekvivalentas","m","70","70","70","70"]
["","","","Neutralus","m","30","30","30","30"]
["","Papildoma šaltnešio įkrova","","","kg/m","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą","Žr. įrengimo vadovą"]
["","Lygio skirtumas","IU - OU","Maks.","m","15","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Maks.","m","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standartiniai priedai","Sujungimų apvyniojimai","","","","2","2","2","2"]
["","Įrengimo vadovas","","","","1","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Dažnis","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Įtampa","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Srovė – 50Hz","Maksimali saugiklių srovė (MFA)","","","A","20","40","40","40"]
["Pastabos","","","","","(1) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(1) - EN/IEC 61000-3-12: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes"]
["","","","","","(2) - Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis ribines prie bendrųjų žemosios įtampos tinklų, kurių vienos fazės maitinimo srovė didesnė kaip 16 A ir <= 75 A, prijungto įrenginio gaminamų harmoninių srovių vertes","(2) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(2) - Ssc: trumpojo jungimo galia","(2) - Ssc: trumpojo jungimo galia"]
["","","","","","(3) - Trumpojo jungimo galia","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos","(3) - PED: surinkimas = l kategorija: neįtraukiama į PED sritį dėl 97/23/EB 1 straipsnio 3.6 pastraipos"]
["","","","","","(4) - Yra floruotų šiltnamio efektą skatinančių dujų","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį","(4) - Žr. atskirą elektros duomenų brėžinį"]
["","","","","","","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose.","(5) - EN/IEC 61000-3-11: Europos/tarptautinis techninis standartas, nustatantis įrenginio, kurio nominali srovė ≤ 75 A, ribines įtampos pasikeitimų, įtampos svyravimų ir virpesių vertes bendruosiuose žemosios įtampos tinkluose."]